Техническое задание № ___

на создание интеллектуального объекта:

Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114 Revision 3

Дата подписания: «___» ____________ 2026 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

- Описание создаваемого Объекта:

Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114 Rev 3

Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114 Rev 3 должен представлять собой специализированный модуль линейки Lorentz, предназначенный для мониторинга параметров работы высоковольтных выключателей и учета их механического, электрического и коммутационного ресурса.

Модуль должен быть выполнен в общем форм-факторе модулей линейки Lorentz, в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Модуль должен быть разработан на базе процессорной платформы ARM Cortex-M7.

Модуль должен обеспечивать работу:

- в составе системы Lorentz совместно с процессорным модулем IGAS LCP / LCP2116;

- в самостоятельном режиме с обменом данными по Modbus RTU и Modbus TCP;

- в сервисном режиме через интерфейс USB.

Модуль должен обеспечивать локальную регистрацию, обработку и хранение данных коммутационных событий с возможностью последующей передачи данных в головной модуль LCP, систему верхнего уровня или конфигурационную утилиту LCT Toolbox.

Модуль должен быть адресным устройством и обеспечивать возможность назначения уникального сетевого адреса.

В составе модуля должны быть предусмотрены:

- входы контроля фазных токов;

- два измерительных диапазона для каждого фазного тока;

- входы контроля конечных положений выключателя;

- три входа контроля токов электромагнитов включения и отключения;

- вход датчика температуры;

- оперативная память для регистрации коммутационных событий;

- энергонезависимая память для локального хранения событий;

- часы реального времени;

- интерфейсы RS-485 / X2X, Ethernet и USB.

2. Практическое назначение Объекта

Модуль LCT1114 Rev.3 предназначен для применения в составе систем мониторинга, диагностики и автоматизации высоковольтных выключателей.

Модуль должен обеспечивать:

- контроль операций включения и отключения;

- контроль конечных положений выключателя;

- измерение фазных токов при коммутациях;

- регистрацию осциллограмм фазных токов;

- регистрацию осциллограмм токов электромагнитов включения и отключения;

- определение максимальных и расчетных значений токов электромагнитов;

- определение времени горения дуги;

- расчет времени операций включения и отключения;

- расчет разновременности фаз;

- учет количества операций;

- учет механического ресурса;

- учет электрического и коммутационного ресурса;

- диагностику неполнофазных и незавершенных операций;

- локальное хранение коммутационных событий;

- передачу измеренных, расчетных, диагностических и осциллографических данных;

- формирование файлов COMTRADE средствами конфигурационной утилиты LCT Toolbox.

Модуль должен применяться для контроля технического состояния высоковольтных выключателей, анализа коммутационных процессов и планирования технического обслуживания.

3. Требования к изделию

3.1. Общие данные

Конструкция модуля должна обеспечивать устойчивость к климатическим и механическим воздействиям в пределах условий эксплуатации, указанных в настоящем ТЗ и эксплуатационной документации.

Монтаж модуля должен осуществляться на стандартную DIN-рейку.

Модуль должен устанавливаться в шкафах управления, мониторинга и автоматизации.

Конструкция должна предусматривать возможность демонтажа и замены модуля без применения специального инструмента.

Модуль должен иметь съемные или технологически удобные разъемы и клеммники для подключения внешних цепей.

Модуль должен быть ремонтопригодным в условиях предприятия-изготовителя.

Питание модуля должно быть защищено от неправильного подключения и аварийных режимов в объеме, предусмотренном схемотехническим решением.

Модуль должен иметь светодиодную индикацию питания, связи, регистрации событий и исправности.

3.2. Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | LCT1114 Revision 3 |
| Назначение изделия | модуль учета коммутационного ресурса высоковольтного выключателя |
| Линейка изделий | Lorentz |
| Процессорная платформа | ARM Cortex-M7 |
| Оперативная память | не менее 1 Мбайт |
| Энергонезависимая память событий | Flash-память не менее 64 Мбайт |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Корпус | пластиковый, для установки в шкаф управления |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Электрическое питание | 24 В постоянного тока |
| Ток потребления | определяется конструкторской документацией |
| Интерфейс RS-485 | предусмотрен |
| Протокол последовательного обмена | Modbus RTU |
| Интерфейс Ethernet | 1 порт 100BASE-TX, разъем RJ45 |
| Протокол Ethernet | Modbus TCP, IEC104 |
| Сервисный интерфейс | USB Device / виртуальный COM-порт |
| Количество контролируемых фаз | 3 |
| Количество измерительных диапазонов фазного тока | 2 диапазона на каждую фазу: High Gain и Low Gain |
| Количество аналоговых трактов фазного тока | 6 |
| Количество фазных каналов, сохраняемых в завершенном событии | 3 |
| Максимальный измеряемый ток | до 60 А |
| Разрешение измерения фазных токов | не менее 16 бит |
| Период дискретизации фазных токов | не более 20 мкс |
| Частота дискретизации фазных токов | не менее 50 кГц на канал |
| Длительность записи фазных токов | не менее 300 мс на событие |
| Количество дискретных входов конечных положений | 6 |
| Уровень дискретных входов | 220 В DC |
| Количество входов токов электромагнитов | 3 |
| Разрешение каналов токов электромагнитов | не менее 12 бит |
| Частота опроса каналов токов электромагнитов | не менее 5 кГц |
| Длительность записи токов электромагнитов | не менее 50 мс на событие |
| Осциллограммы токов электромагнитов | сохраняются по 3 каналам |
| Максимальные значения токов электромагнитов | рассчитываются и сохраняются |
| Вход датчика температуры | 1 |
| ¦ Тип датчика температуры | PT100 |
| Кольцевой буфер оперативной регистрации | не менее 3 коммутационных событий |
| Локальный архив событий | не менее 100 завершенных коммутационных событий |
| Часы реального времени | предусмотрены |
| Синхронизация времени | от внешнего источника через предусмотренные интерфейсы |
| Формирование COMTRADE | средствами LCT Toolbox |
| Габаритные размеры, В×Ш×Г, мм, не более | 118×45×126 |
| Расчетная средняя наработка на отказ, не менее | 24 000 ч |
| Расчетный срок службы, не менее | 10 лет |

Точные значения тока потребления, погрешности измерительных каналов и фактической емкости локального архива должны быть уточнены по результатам разработки принципиальной схемы и первичной проверки опытного образца и зафиксированы в эксплуатационной документации.

Фактическая емкость локального архива может превышать 100 событий в зависимости от окончательного состава и размера записываемых данных.

3.3. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее положение | горизонтальное или вертикальное |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от −25 °C до +50 °C, без конденсации |
| Температура хранения | от −40 °C до +85 °C, без конденсации |
| Относительная влажность | до 98 % при температуре +25 °C, без конденсации |
| Атмосферное давление | от 90,6 до 107 кПа |

3.4. Требования к устойчивости при транспортировании

Модуль LCT1114 Rev.3 в транспортной таре должен быть устойчив к воздействию:

- температуры окружающей среды от −20 °C до +40 °C;

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °C без конденсации влаги;

- транспортной вибрации и тряски с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

4. Функциональные требования

4.1. Контроль фазных токов и коммутационного процесса

Модуль должен обеспечивать подключение трех входов контроля фазных токов выключателя.

Для каждого фазного тока должны быть предусмотрены два измерительных диапазона:

- High Gain — для измерения токов малого и среднего уровня;

- Low Gain — для измерения токов большого уровня без насыщения измерительного тракта.

Во время регистрации активного события данные должны приниматься по обоим измерительным диапазонам.

Во время регистрации допускается временное сохранение данных всех шести измерительных трактов фазного тока в оперативной памяти.

После завершения события встроенное программное обеспечение должно выбирать корректный измерительный диапазон отдельно для каждой фазы.

В окончательном событии должна сохраняться одна выбранная осциллограмма для каждой фазы. Завершенное событие должно содержать три осциллограммы фазных токов.

Долговременное хранение одновременно двух измерительных диапазонов одной фазы не требуется.

Модуль должен обеспечивать:

- регистрацию формы фазных токов;

- определение действующего значения тока;

- определение тока последнего отключения;

- определение времени горения дуги;

- расчет электрического ресурса последней коммутации;

- расчет общего накопленного электрического ресурса;

- формирование предупредительных и аварийных статусов.

4.2. Контроль конечных положений выключателя

Модуль должен обеспечивать подключение шести дискретных сигналов контроля конечных положений выключателя.

Модуль должен обеспечивать:

- определение состояния выключателя по фазам;

- контроль состояний «включено» и «отключено»;

- выявление конфликтных состояний;

- выявление неполнофазного переключения;

- программное подавление дребезга;

- контроль недостижения целевого положения;

- ручной сервисный режим проверки входов.

4.3. Контроль токов электромагнитов включения и отключения

Модуль должен обеспечивать подключение трех выносных датчиков токов электромагнитов включения и отключения.

Модуль должен обеспечивать:

- измерение токов электромагнитов;

- регистрацию формы тока во время коммутации;

- определение максимального и расчетного значения тока;

- сохранение осциллограмм трех каналов токов электромагнитов;

- передачу осциллограмм и расчетных значений в LCT Toolbox, LCP или систему верхнего уровня.

Состав и назначение трех каналов должны определяться аппаратной конфигурацией, настройками и программной документацией.

4.4. Контроль температуры

Модуль должен обеспечивать подключение термосопротивления PT100.

Измеренная температура должна использоваться для:

- отображения;

- передачи в головной модуль;

- сохранения в составе события;

- применения в диагностических алгоритмах в объеме программной реализации.

4.5. Контроль времени операции

Модуль должен обеспечивать измерение времени операций включения и отключения выключателя.

Начало операции должно определяться по событию включения или отключения либо по устойчивому изменению соответствующего сигнала конечного положения.

Модуль должен обеспечивать расчет времени достижения целевого конечного положения отдельно по фазам.

Временные параметры должны сравниваться с заданными уставками.

По результатам сравнения должны формироваться статусы:

- норма;

- предупреждение;

- авария.

4.6. Контроль разновременности фаз

Модуль должен обеспечивать расчет разновременности фаз при включении и отключении.

Разновременность должна определяться как разница между максимальным и минимальным временем достижения целевого положения по фазам.

Рассчитанное значение должно сохраняться в составе события и передаваться в головной модуль или систему верхнего уровня.

4.7. Диагностика незавершенных операций и механических аномалий

Модуль должен обеспечивать выявление следующих состояний:

- задержка операции включения или отключения;

- недостижение целевого конечного положения;

- незавершенная операция;

- неполнофазное переключение;

- конфликтное состояние конечных положений;

- нестабильность или дребезг входных сигналов;

- превышение предупредительных или аварийных временных уставок.

4.8. Расчет механического ресурса

Модуль должен обеспечивать учет количества операций включения и отключения.

Учет должен выполняться:

- по фазам;

- агрегированно для выключателя;

- отдельно для включений и отключений в объеме программной реализации.

Механический ресурс должен рассчитываться на основании накопленного количества операций и заданного паспортного ресурса выключателя.

Счетчики и параметры ресурса должны сохраняться в энергонезависимой памяти.

4.9. Учет электрического и коммутационного ресурса

Модуль должен обеспечивать:

- расчет электрического ресурса каждой коммутации;

- расчет накопленного электрического ресурса по фазам;

- расчет израсходованного электрического ресурса в процентах;

- учет коммутаций токов короткого замыкания;

- формирование предупредительных и аварийных статусов;

- сохранение расчетных параметров в составе события.

Формулы расчета должны определяться программной документацией.

4.10. Регистрация коммутационных событий

Каждое завершенное коммутационное событие должно содержать:

- уникальный идентификатор события;

- дату и время;

- тип операции;

- состояние конечных положений;

- три выбранные осциллограммы фазных токов;

- три осциллограммы токов электромагнитов;

- период дискретизации;

- количество точек;

- расчетные временные параметры;

- время горения дуги;

- максимальные и расчетные значения токов;

- значения механического и электрического ресурса;

- диагностические статусы;

- признаки целостности и завершенности записи.

Модуль должен обеспечивать кольцевую регистрацию не менее трех последовательных коммутационных событий без смешивания данных разных событий.

Во время регистрации активного события допускается временное хранение данных шести измерительных трактов фазного тока.

После завершения обработки события должны сохраняться три выбранных фазных канала и три канала токов электромагнитов.

4.11. Локальное хранение событий

Модуль должен обеспечивать запись завершенных коммутационных событий в энергонезависимую Flash-память.

Локальный архив должен обеспечивать хранение не менее 100 завершенных коммутационных событий.

Хранение должно быть организовано таким образом, чтобы повреждение или незавершенная запись одного события не приводили к повреждению ранее сохраненного архива.

Для каждого события должны быть предусмотрены:

- идентификатор;

- версия формата;

- длина данных;

- контрольная сумма;

- состояние записи;

- дата и время.

Запись события должна выполняться с фиксацией признака завершенности после успешной записи данных и проверки их целостности.

При заполнении архива должна быть предусмотрена циклическая перезапись наиболее старых событий либо иной механизм управления архивом, определенный программной документацией.

4.12. Передача данных и взаимодействие с системой

Модуль должен обеспечивать передачу измеренных, расчетных, диагностических и осциллографических данных:

- через X2X;

- через Modbus RTU;

- через Modbus TCP;

- через сервисный интерфейс USB.

Карта регистров и структура команд должны быть описаны в программной документации.

Для осциллографических данных должен быть предусмотрен отдельный механизм чтения событий с контролем:

- идентификатора события;

- номера блока данных;

- количества точек;

- состояния готовности;

- целостности считанных данных.

Прерывание чтения не должно приводить к повреждению сохраненного события.

Повторное чтение одного и того же события должно возвращать одинаковый набор данных до момента удаления или перезаписи события.

4.13. Формирование COMTRADE

Модуль должен сохранять структурированные данные, необходимые для формирования файлов COMTRADE.

Формирование файлов COMTRADE должно выполняться конфигурационной утилитой LCT Toolbox.

Файл COMTRADE должен содержать:

- три осциллограммы фазных токов;

- три осциллограммы токов электромагнитов;

- дискретные состояния конечных положений;

- частоту и период дискретизации;

- временную метку;

- тип операции;

- наименования и единицы измерения каналов;

- масштабные коэффициенты;

- диагностические параметры в объеме программной реализации.

4.14. LCT Toolbox

Должна быть выполнена адаптация конфигурационной утилиты LCT Toolbox для работы с LCT1114 Revision 3.

LCT Toolbox должен обеспечивать:

- подключение по Modbus RTU;

- подключение по Modbus TCP;

- подключение по IEC104;

- подключение через USB;

- выбор адреса или IP-адреса устройства;

- чтение и запись настроек;

- чтение и запись калибровочных параметров;

- чтение списка сохраненных событий;

- загрузку выбранного события;

- отображение осциллограмм;

- отображение расчетных и диагностических параметров;

- экспорт данных в CSV;

- экспорт данных в COMTRADE;

- проверку полноты и целостности считанных данных;

- отображение ошибок обмена и состояния устройства.

4.15. Калибровка

Модуль должен обеспечивать хранение и изменение калибровочных коэффициентов измерительных каналов.

Должны быть предусмотрены:

- коэффициенты усиления;

- смещения нуля;

- калибровочные точки;

- параметры измерительных диапазонов;

- коэффициенты каналов фазных токов;

- коэффициенты каналов токов электромагнитов;

- параметры температурного канала.

Запись калибровочных данных должна выполняться через LCT Toolbox или предусмотренный сервисный интерфейс.

4.16. Индикация и диагностика состояния модуля

Модуль должен иметь светодиодную индикацию:

- наличия питания;

- состояния связи;

- регистрации события;

- записи данных;

- исправности модуля.

Модуль должен обеспечивать диагностику:

- состояния процессора;

- состояния оперативной памяти;

- состояния Flash-памяти;

- состояния часов реального времени;

- состояния интерфейсов;

- количества сохраненных событий;

- ошибок записи и чтения данных;

- причин последнего перезапуска.

5. Выбор технологий реализации

Встроенное программное обеспечение должно быть разработано для процессорной платформы ARM Cortex-M7.

Конкретная модель процессора, тип АЦП, тип энергонезависимой памяти, Ethernet PHY или контроллер и состав интерфейсных компонентов определяются Исполнителем при разработке принципиальной схемы.

Разработка должна выполняться с использованием модульной структуры программного обеспечения.

В программном обеспечении должны быть выделены:

- аппаратный уровень;

- драйверы периферии;

- измерительный уровень;

- Event Recorder;

- система хранения событий;

- расчетные алгоритмы;

- коммуникационный уровень;

- сервисный уровень;

- интерфейс взаимодействия с LCT Toolbox.

Встроенное программное обеспечение должно обеспечивать разделение измерительных, архивных, расчетных, коммуникационных и сервисных задач.

Для реализации указанного разделения допускается применение операционной системы реального времени RTOS либо эквивалентной программной архитектуры.

Существующие алгоритмы LCT Revision 2 должны быть перенесены и адаптированы к новой аппаратной платформе.

Подробные формулы, внутренние переменные, структуры памяти, карта регистров, тестовые сценарии и алгоритмы обработки должны быть приведены в программной и сервисной документации.

При выборе процессорной платформы и сетевой подсистемы должна учитываться возможность дальнейшего расширения изделия, включая:

- использование одного оптического интерфейса Ethernet 100BASE-FX вместо базового интерфейса 100BASE-TX;

- реализацию обмена по МЭК 61850 MMS и GOOSE;

- подключение дополнительных быстродействующих, счетных или энкодерных входов;

- расширение функций диагностики и анализа коммутационных процессов.

Указанные функции не входят в текущий объем разработки LCT1114 Rev.3.

Разработка информационной модели МЭК 61850, файлов SCL / ICD / CID, протокольного стека МЭК 61850, интерфейса 100BASE-FX, PRP, а также проведение испытаний на соответствие требованиям МЭК 61850 должны согласовываться и оплачиваться отдельно.

Поддержка PRP в текущей аппаратной конфигурации не предусматривается и может быть реализована с применением внешних преобразователей или добавления FPGA.

6. Описание этапов разработки

6.1. Анализ требований и фиксация архитектуры

В состав этапа входят:

- уточнение состава измерительных каналов;

- уточнение состава интерфейсов;

- расчет потоков данных и объема памяти;

- определение структуры коммутационного события;

- определение состава локального архива;

- согласование требований с Заказчиком.

6.2. Разработка аппаратной части

В состав этапа входят:

- разработка структурной схемы;

- разработка принципиальной схемы;

- выбор процессора, АЦП, памяти и интерфейсных компонентов;

- разработка печатной платы;

- подготовка BOM;

- подготовка Gerber;

- подготовка Pick&Place и сборочных файлов;

- подготовка конструкторской документации.

6.3. Изготовление опытного образца

Для выполнения аппаратной и программной отладки Исполнителю должен быть доступен как минимум один собранный опытный образец.

Стоимость изготовления печатных плат, комплектующих, сборки и доставки опытных образцов в стоимость разработки не входит и согласовывается отдельно.

Опытные образцы могут быть изготовлены:

- по заказу Исполнителя с последующей компенсацией Заказчиком фактических расходов на изготовление, комплектующие, сборку и доставку;

- Заказчиком по подготовленному производственному комплекту с последующей передачей одного собранного образца Исполнителю.

Рекомендуется изготовить не менее двух опытных образцов:

- один образец для проверки Заказчиком;

- один образец для отладки и сопровождения у Исполнителя.

6.4. Разработка и перенос встроенного программного обеспечения

В состав этапа входят:

- подготовка базового проекта ARM Cortex-M7;

- запуск процессора и периферии;

- разработка драйверов измерительных каналов;

- разработка Event Recorder;

- разработка системы хранения событий;

- перенос алгоритмов Revision 2;

- реализация Modbus RTU;

- реализация Modbus TCP;

- реализация USB Device;

- реализация часов реального времени;

- реализация сервисных функций;

- реализация диагностики.

6.5. Доработка LCT Toolbox

В состав этапа входят:

- поддержка новой карты данных;

- поддержка Modbus RTU;

- поддержка Modbus TCP;

- поддержка USB;

- чтение списка событий;

- загрузка и проверка событий;

- отображение осциллограмм;

- экспорт CSV;

- экспорт COMTRADE;

- отображение диагностических и сервисных данных.

6.6. Первичная проверка опытного образца

Первичная проверка должна включать:

- проверку входного питания;

- проверку внутренних напряжений;

- запуск процессора;

- проверку программирования и отладки;

- проверку оперативной памяти;

- проверку Flash-памяти;

- проверку часов реального времени;

- проверку RS-485 / X2X;

- проверку Ethernet;

- проверку USB;

- проверку дискретных входов;

- проверку фазных измерительных каналов;

- проверку каналов токов электромагнитов;

- проверку температурного канала;

- тестовую регистрацию коммутационного события;

- проверку кольцевого буфера;

- проверку локального архива;

- проверку чтения события через LCT Toolbox;

- проверку формирования COMTRADE.

Первичная проверка выполняется на доступном Исполнителю оборудовании и испытательных средствах.

Проведение сертификационных, типовых, климатических, ресурсных и лабораторных испытаний на электромагнитную совместимость в текущий объем разработки не входит, если такие испытания отдельно не согласованы сторонами.

6.7. Корректировка по результатам первичной проверки

В состав разработки входит одна корректировка:

- принципиальной схемы;

- исходных файлов печатной платы;

- встроенного программного обеспечения;

- LCT Toolbox.

Корректировка выполняется по результатам первичного запуска и функциональной проверки опытного образца.

В стоимость разработки не входит:

- изготовление повторной партии печатных плат;

- приобретение комплектующих для повторной аппаратной ревизии;

- сборка и доставка повторных опытных образцов;

- неограниченное количество последующих аппаратных ревизий;

- изменение ранее согласованных технических требований.

Необходимость изготовления следующей аппаратной ревизии и проведения повторных испытаний определяется по результатам первичной проверки и согласовывается сторонами отдельно.

6.8. Подготовка и передача документации

Вся передаваемая документация должна соответствовать перечню и форматам, указанным в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

7. Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов.

Консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах указанного лимита.

Превышение лимита оформляется и оплачивается отдельно.

8. Порядок использования Объекта

Объект используется Заказчиком в производстве и при реализации систем мониторинга высоковольтных выключателей.

9. Условия использования Объекта

После передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует Объект в своих коммерческих интересах в соответствии с условиями договора.

10. Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права передавать, применять или реализовывать Объект на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, если иное не установлено отдельным соглашением сторон.

Исполнитель не имеет права использовать сведения об Объекте в рекламных целях без письменного согласия Заказчика.

11. Исключительное право

Исключительное право на передаваемый результат возникает у Заказчика после полной оплаты работ и подписания Акта приема-передачи.

12. Регистрация права

Регистрация исключительного права на Объект в рамках настоящего договора не предусматривается.

В случае необходимости регистрации исключительного права соответствующие действия осуществляются Заказчиком.

13. Ограничения доступа к материалам

Пароли, программные или аппаратные средства ограничения доступа к передаваемым материалам не применяются, если иное не предусмотрено Приложением № 1.

14. Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых материалов указываются в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

В состав передаваемых материалов должны входить:

- исходные файлы принципиальной схемы;

- исходные файлы печатной платы;

- Gerber;

- BOM;

- Pick&Place;

- сборочная документация;

- исходные коды встроенного программного обеспечения;

- исходные материалы LCT Toolbox в объеме выполненной разработки;

- скомпилированные версии программного обеспечения;

- карта регистров;

- описание формата коммутационного события;

- описание процедуры прошивки;

- описание настройки;

- инструкция по работе с LCT Toolbox;

- программа первичной проверки;

- результаты первичной проверки;

- перечень известных замечаний и ограничений аппаратной Revision A.

15. Способ передачи материалов

Материалы передаются:

- на USB Flash-носителе;

- с дублированием через защищенное облачное хранилище;

- либо иным способом, согласованным сторонами.

16. Сроки выполнения и передачи

Срок выполнения и передачи Объекта устанавливается договором после согласования:

- окончательной редакции настоящего ТЗ;

- состава Приложения № 1;

- порядка изготовления опытных образцов;

- порядка предоставления оборудования для отладки;

- графика оплаты.

Срок изготовления и доставки опытных образцов не входит в срок выполнения разработки и зависит от выбранного изготовителя, наличия комплектующих и условий доставки.

17. Условия приемки

Заказчик рассматривает переданные материалы и результаты в течение 10 рабочих дней.

При отсутствии замечаний стороны подписывают Акт приема-передачи.

Исполнитель устраняет замечания, относящиеся к несоответствию результата согласованным требованиям настоящего ТЗ.

Замечания, предполагающие изменение характеристик, добавление функций, изменение состава интерфейсов, расширение программы испытаний или изменение состава передаваемых материалов, оформляются как дополнительные работы.

Критериями приемки опытного образца являются:

- запуск процессорной платформы;

- работоспособность заявленных интерфейсов;

- работоспособность измерительных и дискретных входов;

- регистрация не менее трех последовательных коммутационных событий;

- временная регистрация данных шести трактов фазного тока;

- формирование завершенного события с тремя выбранными фазными каналами;

- регистрация трех каналов токов электромагнитов;

- сохранение событий во Flash-памяти;

- хранение не менее 100 завершенных событий;

- отсутствие смешивания данных разных событий;

- корректное чтение настроек и событий;

- отображение осциллограмм в LCT Toolbox;

- формирование файлов COMTRADE;

- работоспособность перенесенных алгоритмов учета ресурса;

- наличие передаваемой документации согласно Приложению № 1.

Соответствие опытного образца требованиям настоящего ТЗ подтверждается результатами первичной функциональной проверки.

Требования, для подтверждения которых необходимы специализированная лаборатория, сертификационные испытания, длительные ресурсные испытания или эксплуатационная проверка на действующем высоковольтном оборудовании, подтверждаются отдельно при наличии согласованной программы испытаний.

18. Вознаграждение и порядок оплаты

Стоимость разработки и порядок оплаты определяются договором, коммерческим предложением или отдельным соглашением сторон.

Стоимость изготовления, комплектующих, сборки и доставки опытных образцов в стоимость разработки не входит, если иное прямо не согласовано сторонами.

Подписи Сторон

| Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс» ____________________ | Исполнитель: ИП Морозова А. ____________________ Морозова А. |
| --- | --- |