# Техническое задание № ___

## на создание интеллектуального объекта:

## Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114

Дата подписания: «___» ____________ 2025 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

## 1. Описание создаваемого Объекта

Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114.

Разрабатываемый модуль учета коммутационного ресурса LCT1114 должен представлять собой специализированный модуль линейки Lorentz, предназначенный для мониторинга параметров работы высоковольтных выключателей и учета их механического и коммутационного ресурса.

Модуль должен быть выполнен в общем форм-факторе модулей линейки Lorentz, в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку, с подключением к системе через внутреннюю шину X2X.

Модуль должен обеспечивать работу в составе системы Lorentz совместно с процессорным модулем IGAS LCP / LCP2116, а также самостоятельный режим работы с обменом данными по Modbus RTU / Modbus TCP в объеме, предусмотренном аппаратной ревизией, встроенным программным обеспечением и эксплуатационной документацией. Питание, обмен данными, сохранение расчетных данных, синхронизация времени и управление модулем должны осуществляться через интерфейсы и средства, предусмотренные конструкторской и эксплуатационной документацией.

Модуль должен быть адресным устройством в сети и должен обеспечивать возможность назначения уникального адреса в составе системы.

В составе модуля должны быть предусмотрены измерительные входы и интерфейсы, необходимые для контроля высоковольтного выключателя, включая входы контроля фазных токов, входы контроля конечных положений, входы контроля токов электромагнитов включения и отключения и вход датчика температуры.

## 2. Практическое назначение Объекта

Модуль LCT1114 предназначен для применения в составе систем мониторинга, диагностики и автоматизации высоковольтных выключателей.

Модуль должен обеспечивать получение, обработку и передачу данных, необходимых для оценки технического состояния выключателя, включая:

- контроль операций включения и отключения;

- контроль конечных положений выключателя;

- контроль токов электромагнитов включения и отключения с определением максимального значения тока в момент коммутации;

- измерение фазных токов при коммутациях;

- формирование данных осциллограмм фазных токов и их передачу в головной модуль LCP;

- расчет времени операций и разновременности фаз;

- учет механического ресурса;

- учет коммутационного и электрического ресурса;

- диагностику заеданий, незавершенных операций, ложных и нестабильных сигналов;

- передачу диагностических данных в головной модуль и верхний уровень системы.

Модуль должен применяться для расширения функциональности системы Lorentz в части контроля технического состояния высоковольтных выключателей и планирования технического обслуживания.

## 3. Требования к изделию

### 3.1. Общие данные

Конструкция модуля должна обеспечивать устойчивость к воздействию климатических и механических факторов в пределах условий эксплуатации, указанных в настоящем ТЗ и эксплуатационной документации.

Монтаж модуля должен осуществляться на стандартную DIN-рейку. Установка модуля должна выполняться в шкафах управления и мониторинга.

Конструкция модуля должна предусматривать возможность демонтажа и замены без применения специального инструмента.

Модуль должен иметь съемные или технологически удобные разъемы/клеммники для подключения внешних цепей в объеме, предусмотренном конструкторской документацией.

Модуль должен быть ремонтопригодным в условиях предприятия-изготовителя.

Питание модуля должно быть защищено от неправильного подключения и аварийных режимов в объеме, предусмотренном схемотехническим решением.

Модуль должен иметь светодиодную индикацию состояния питания, связи с головным модулем, обработки данных и исправности модуля.

### 3.2. Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | LCT1114 |
| Назначение | модуль учета коммутационного ресурса высоковольтного выключателя |
| Линейка изделий | Lorentz |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Корпус | пластиковый, для установки в шкаф управления |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Электрическое питание | 24 В постоянного тока |
| Ток потребления | не более 100 мА |
| Интерфейс связи с головным модулем | X2X |
| Самостоятельный режим обмена | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Интерфейс RS-485 | предусмотрен |
| Интерфейс Ethernet | RJ45, предусмотрен |
| Назначение Ethernet | обмен с верхним уровнем и доступ к расчетным, диагностическим и сервисным данным в объеме, предусмотренном ПО и документацией |
| Расстояние до процессорного модуля LCP2116 | до 100 м при соблюдении требований к линии связи, монтажу и эксплуатационной документации |
| Количество входов трансформаторов тока | 3 |
| Максимальный измеряемый ток по входам трансформаторов тока | до 60 А |
| Время замера тока | 100 мкс |
| Количество дискретных входов контроля конечных положений | 6 |
| Уровни дискретных входов | 220 В DC |
| Количество входов для выносных датчиков контроля тока электромагнитов | 9 |
| Разрешение входов выносных датчиков контроля тока электромагнитов | 12 бит |
| Частота опроса входов выносных датчиков контроля тока электромагнитов | до 5 кГц |
| Вход датчика температуры | 1 вход |
| Тип подключаемого датчика температуры | PT100 |
| Точность измерения временных характеристик для версии 2 | ±100 мкс |
| Точность измерения временных характеристик для версии 3 | ±10 мкс |
| Хранение расчетных данных для версии 2 | на SD-карте |
| Хранение расчетных данных для версии 3 | во встроенной флеш-памяти, интегрированной на плату |
| Синхронизация времени для версии 2 | от внешнего источника |
| Синхронизация времени для версии 3 | встроенные часы с синхронизацией от внешнего источника |
| Погрешность измерения тока | в соответствии с эксплуатационной документацией |
| Габаритные размеры, В×Ш×Г, мм, не более | 118×45×126 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 24 000 ч |
| Срок службы, не менее | 10 лет |

Технические характеристики, зависящие от аппаратной версии модуля, должны определяться документацией соответствующей версии. Для версии 2 должно быть предусмотрено хранение расчетных данных на SD-карте и синхронизация времени от внешнего источника. Для версии 3 должно быть предусмотрено хранение расчетных данных во встроенной флеш-памяти, интегрированной на плату, наличие собственных часов и синхронизация времени от внешнего источника.

### 3.3. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее положение | горизонтальное или вертикальное |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -25 °C до +50 °C, без конденсации |
| Температура хранения | от -40 °C до +85 °C, без конденсации |
| Относительная влажность | до 98 % при температуре +25 °C, без конденсации |
| Атмосферное давление | от 90,6 до 107 кПа |

### 3.4. Требования к устойчивости при транспортировании

Модуль LCT1114 в транспортной таре должен быть устойчив к воздействию:

- температуры окружающей среды в диапазоне от минус 20 °C до плюс 40 °C;

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °C без конденсации влаги;

- транспортной вибрации и тряски с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

## 4. Функциональные требования

### 4.1. Контроль фазных токов и коммутационного процесса

Модуль должен обеспечивать подключение трех входов контроля фазных токов выключателя.

Модуль должен обеспечивать регистрацию формы фазных токов во время операций выключателя.

Модуль должен обеспечивать определение времени горения дуги при отключении полюсов выключателя в пределах, предусмотренных алгоритмами встроенного программного обеспечения.

Модуль должен обеспечивать расчет коммутационного износа контактов и учет израсходованного коммутационного ресурса на основании измеренных токов и временных параметров коммутации.

Данные осциллограмм фазных токов должны передаваться непосредственно в головной модуль LCP для хранения, последующей выгрузки и обработки в объеме, предусмотренном программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

### 4.2. Контроль конечных положений выключателя

Модуль должен обеспечивать подключение дискретных сигналов контроля конечных положений выключателя.

Модуль должен обеспечивать определение состояния выключателя по сигналам конечных положений.

Модуль должен обеспечивать контроль корректности сигналов конечных положений, включая выявление ложных, нестабильных и конфликтных сигналов.

Модуль должен обеспечивать программное подавление дребезга входных сигналов в пределах, задаваемых параметрами настройки.

### 4.3. Контроль токов электромагнитов включения и отключения

Модуль должен обеспечивать подключение выносных датчиков токов электромагнитов включения и отключения.

Модуль должен обеспечивать измерение токов электромагнитов включения и отключения в момент коммутации в объеме, предусмотренном аппаратной ревизией, встроенным программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

Модуль должен обеспечивать определение максимального значения тока по каналам электромагнитов включения и отключения в момент коммутации, сохранение рассчитанных максимальных значений в памяти модуля и передачу этих значений в головной модуль или систему верхнего уровня.

Состав сохраняемых и передаваемых расчетных данных по каналам электромагнитов включения и отключения должен определяться программной документацией, эксплуатационной документацией и Приложением № 1 к настоящему ТЗ.

### 4.4. Контроль температуры

Модуль должен обеспечивать подключение термосопротивления PT100 для контроля температуры окружающей среды или зоны установки выключателя.

Измеренная температура должна использоваться для отображения, передачи в головной модуль и, при необходимости, для диагностических алгоритмов в объеме, предусмотренном программной документацией.

### 4.5. Контроль времени операции

Модуль должен обеспечивать измерение времени операций включения и отключения выключателя.

Начало операции должно определяться по событию, формируемому по каналу включения/отключения или по устойчивому изменению соответствующего сигнала конечного положения, в соответствии с настройками и программной документацией.

Модуль должен обеспечивать расчет времени достижения целевого конечного положения.

Для исполнений с пофазным контролем модуль должен обеспечивать расчет времени достижения целевого положения по фазам.

Модуль должен обеспечивать сравнение рассчитанных временных параметров с уставками и формирование статусов:

- Норма;

- предупреждение;

- авария.

### 4.6. Контроль разновременности фаз

Для трехфазного исполнения модуль должен обеспечивать расчет разновременности фаз при включении и отключении выключателя.

Разновременность фаз должна определяться как разница между максимальным и минимальным временем достижения целевого положения по фазам.

Модуль должен обеспечивать сравнение разновременности фаз с уставками и формирование диагностического статуса.

Для одно-приводного исполнения функция контроля разновременности фаз может не применяться, при этом в передаваемых данных должен быть предусмотрен признак недоступности функции или отсутствие соответствующего параметра.

### 4.7. Диагностика незавершенных операций и механических аномалий

Модуль должен обеспечивать выявление следующих состояний в объеме, предусмотренном алгоритмами встроенного программного обеспечения:

- задержка операции включения или отключения;

- недостижение целевого конечного положения;

- незавершенная операция;

- механический отказ;

- нестабильность сигналов конечных положений.

### 4.8. Расчет механического ресурса

Модуль должен обеспечивать учет количества операций включения и отключения выключателя.

Модуль должен обеспечивать расчет израсходованного механического ресурса на основании накопленного количества операций и заданного паспортного ресурса выключателя.

Для исполнений с пофазным контролем учет операций и расчет ресурса должны выполняться по фазам или агрегированно в соответствии с настройками и программной документацией.

Счетчики ресурса должны сохраняться в энергонезависимой памяти в объеме, предусмотренном программной документацией.

### 4.9. Учет электрического и коммутационного ресурса

Модуль должен обеспечивать регистрацию данных, необходимых для учета электрического и коммутационного ресурса выключателя.

Модуль должен обеспечивать учет израсходованного электрического и коммутационного ресурса в объеме, предусмотренном встроенным программным обеспечением, настройками и эксплуатационной документацией.

Данные, необходимые для последующей классификации операций выключателя и обработки переходных процессов, должны передаваться в головной модуль или систему верхнего уровня в объеме, предусмотренном программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

Модуль должен обеспечивать формирование предупредительных и аварийных статусов при достижении заданных порогов израсходованного ресурса, если такие пороги предусмотрены настройками и программным обеспечением.

### 4.10. Передача данных и взаимодействие с системой

Модуль должен обеспечивать передачу измеренных, расчетных и диагностических данных в головной модуль системы Lorentz через X2X.

Модуль должен обеспечивать самостоятельный режим работы с передачей данных по Modbus RTU / Modbus TCP в объеме, предусмотренном аппаратной ревизией, встроенным программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

Модуль должен иметь интерфейс Ethernet RJ45 для обмена с верхним уровнем и доступа к расчетным, диагностическим и сервисным данным в объеме, предусмотренном программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

Состав передаваемых параметров, адресация, форматы данных, параметры обмена и состав диагностических флагов должны определяться описанием протокола обмена, встроенным программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

Описание обмена по Modbus RTU / Modbus TCP должно входить в комплект передаваемой документации, указанный в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Модуль должен обеспечивать формирование данных осциллограмм фазных токов и передачу этих данных непосредственно в головной модуль LCP по мере появления и готовности данных.

Формат передачи осциллографических данных от модуля LCT1114 в головной модуль LCP должен определяться программной документацией и описанием протокола обмена. Хранение осциллограмм и формирование файлов обменного формата должны выполняться головным модулем LCP, системой верхнего уровня или внешним программным обеспечением в объеме, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему ТЗ.

При формировании и передаче осциллографических данных допускается увеличение времени ответа модуля на запрос в пределах, предусмотренных эксплуатационной документацией.

### 4.11. Индикация и диагностика состояния модуля

Модуль должен иметь светодиодную индикацию:

- питания;

- состояния связи с головным модулем;

- процесса обработки данных;

- исправности модуля.

Модуль должен обеспечивать диагностику собственного состояния, состояния связи с головным модулем и состояния самостоятельного обмена с верхним уровнем в объеме, предусмотренном программным обеспечением и эксплуатационной документацией.

## 5. Выбор технологий реализации

Технологии программирования и алгоритмы работы при создании Объекта определяются и указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Алгоритмы расчета временных параметров, ресурса, диагностических флагов, статусов WARN/ALARM, параметров осциллографирования, синхронизации времени, хранения расчетных данных, форматов передачи осциллограмм и состава передаваемых данных должны определяться программной документацией, эксплуатационной документацией и описанием протокола обмена. Обработка осциллограмм, формирование файлов обменного формата и расширенная математическая обработка данных должны выполняться головным модулем LCP, системой верхнего уровня или внешним программным обеспечением в объеме, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему ТЗ.

Подробные формулы, перечень внутренних переменных, уставок, диагностических флагов, тест-кейсов и сценариев проверки не включаются в основной текст настоящего ТЗ и должны быть приведены в программной документации, сервисной документации или Приложении № 1 в объеме, согласованном сторонами.

## 6. Описание этапов разработки

Описание этапов разработки устанавливается и определяется в следующем порядке.

### 6.1. Анализ требований и концептуальное проектирование

- Сбор и анализ требований к модулю, включая состав входов, интерфейсов, диагностических функций и алгоритмов учета ресурса.

- Формирование концептуального описания модуля, включая функциональную схему, варианты подключения к выключателю и варианты применения в составе системы Lorentz.

- Согласование требований с Заказчиком.

### 6.2. Эскизное проектирование

- Разработка структурной и принципиальной электрической схемы модуля.

- Предварительный выбор измерительных, интерфейсных и защитных компонентов.

- Создание предварительных чертежей и 3D-моделей корпуса, печатной платы и сборочных единиц.

- Согласование эскизного проекта и 3D-моделей с Заказчиком.

### 6.3. Разработка рабочего проекта

- Детализация принципиальной схемы.

- Разработка печатной платы.

- Подготовка и выпуск сборочных чертежей и конструкторской документации.

- Создание спецификации покупных и изготавливаемых компонентов.

- Разработка встроенного программного обеспечения модуля.

- Разработка документации ОТК для сборки и контроля.

- Подготовка документа по настройке и тестированию модуля.

### 6.4. Изготовление и испытания опытного образца

- Сборка прототипа модуля.

- Первичное тестирование и отладка по документам ОТК.

- Проведение электрических и функциональных испытаний.

- Подготовка отчетов по результатам испытаний.

### 6.5. Подготовка и передача документации и комплекта на изделие

Вся передаваемая документация должна соответствовать перечню и форматам, указанным в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

## 7. Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов.

Все консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах этих часов.

Превышение лимита оплачивается отдельно.

## 8. Порядок использования объекта

Порядок использования объекта определяется в следующем порядке: Объект используется в производстве Заказчика в полном объеме.

## 9. Условия использования Объекта

Объект после передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует полностью в своих коммерческих интересах.

## 10. Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права применять и реализовывать Объект на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, а также упоминать его в рекламных целях.

## 11. Исключительное право

Исключительное право на Объект возникает у Заказчика.

## 12. Регистрация права

Необходимость регистрации исключительного права на Объект в ходе выполнения настоящего Договора не предусматривается.

В случае необходимости регистрации исключительного права на Объект с заявлением о регистрации права обращается только Заказчик.

Право на результат после государственной регистрации возникает у Заказчика.

## 13. Ограничения доступа к материалам

Технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к объекту, результату, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем, пароли, условия и порядок доступа не применяются.

## 14. Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых сведений указываются в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

## 15. Способ передачи материалов

Материальный носитель, на котором передается результат, - USB Flash носитель и дублирование через защищенное облачное хранилище, указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

## 16. Сроки передачи

Срок подготовки и передачи объекта не позднее __________________.

## 17. Условия передачи

Отчетная документация Акт приема-передачи Объекта подписывается сторонами после полной передачи материалов, указанных в Приложении № 1, в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов, указанных в п. 14 и п. 15, при отсутствии замечаний к результату.

Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика, относящиеся к несоответствию результата условиям ТЗ.

Замечания, не связанные с нарушением ТЗ или предполагающие изменение или расширение результата, оформляются как дополнительные работы и оплачиваются по отдельному соглашению.

## 18. Вознаграждение и порядок оплаты

Вознаграждение Исполнителя составляет ________________, НДС не облагается.

Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема передачи материалов согласно Приложению № 1 и счета на оплату;

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, оплачивается после подписания Акта приема-передачи объекта не позднее ____________.

## Подписи Сторон

| Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс» | Исполнитель: ИП Морозова А. ____________________ Морозова А. |
| --- | --- |