Техническое задание № ___

На создание интеллектуального объекта: шкаф контроля загазованности IGAS PNX

Дата подписания: «___» ____________ 2026 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

Настоящий документ является основной частью технического задания.

Перечень передаваемых материалов, форматы файлов, состав исходных кодов, состав программного обеспечения и состав документации указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

1. Описание создаваемого Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX.

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX должен представлять собой стационарное автоматическое изделие, предназначенное для непрерывного мониторинга сигналов от удаленных датчиков и формирования управляющих воздействий на внешние исполнительные устройства.

Объект должен включать шкаф автоматики, встроенное программное обеспечение контроллера, проект панели оператора, программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio, эксплуатационную документацию и иные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Шкаф должен быть построен на базе программируемого контроллера Lorentz и периферийных модулей ввода-вывода. Состав модулей, количество каналов, состав входных и выходных сигналов, состав интерфейсов связи и состав исполнительных устройств должны определяться конфигурацией конкретного исполнения шкафа и документацией, передаваемой в составе результата работ.

Шкаф должен обеспечивать подключение удаленных датчиков и периферийных устройств через цифровые интерфейсы, аналоговые входы и дискретные входы в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией и конфигурацией изделия.

Шкаф должен обеспечивать управление внешними устройствами сигнализации, исполнительными механизмами и цепями блокировок через релейные и иные выходные каналы, предусмотренные документацией конкретного исполнения.

На дверной панели шкафа должна быть предусмотрена сенсорная панель оператора с графическим интерфейсом для отображения состояния системы, активных событий, журнала событий, параметров настройки и диагностической информации.

Настройка, диагностика и конфигурирование шкафа должны выполняться с использованием программного обеспечения IGAS Automation Studio и встроенных средств панели оператора в объеме, предусмотренном эксплуатационной и сервисной документацией.

2. Практическое назначение Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX предназначен для непрерывного мониторинга сигналов с удаленных датчиков с целью предупреждения о потенциально опасных или вредных ситуациях.

Шкаф должен применяться в системах контроля загазованности, технологической сигнализации, аварийного оповещения, управления исполнительными устройствами и передачи информации в диспетчерские системы, SCADA или иные внешние системы верхнего уровня.

Шкаф должен обеспечивать прием и обработку сигналов от газоанализаторов, датчиков давления, датчиков температуры, дискретных устройств, извещателей и иных периферийных устройств, подключаемых через RS-485, токовую петлю 4-20 мА, дискретные входы или иные интерфейсы, предусмотренные конфигурацией изделия.

Шкаф должен обеспечивать формирование предупредительных, аварийных и диагностических сигналов, регистрацию событий, отображение состояния системы на панели оператора и передачу информации по цифровым протоколам связи.

3. Характеристики Объекта

3.1. Основные технические характеристики шкафа

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | металлический шкаф с дверной панелью и внутренним монтажом на DIN-рейке |
| Габаритные размеры и масса | в соответствии с документацией конкретного исполнения |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Способ установки | настенный монтаж или установка на твердую вертикальную поверхность |
| Ввод кабелей | через нижнюю часть шкафа |
| Входное напряжение питания | ~100...240 В |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц ± 6 % |
| Внутреннее напряжение питания | 24 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | в зависимости от конфигурации, не более 200 Вт |
| Наличие резервирования питания | допускается применение двух вводов питания с автоматическим выбором |
| Резервная батарея | в соответствии с конфигурацией шкафа |
| Панель оператора | цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Индикация состояния | светодиодные индикаторы состояния системы |
| Служебный интерфейс | USB для настройки и диагностики |
| Внешние цифровые интерфейсы | RS-485, Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы обмена | Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-104; иные протоколы - в соответствии с конфигурацией |
| Носитель конфигурации и журнала событий | microSD-карта в составе контроллера |

3.2. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | в соответствии с документацией конкретного исполнения шкафа |
| Температура внутри шкафа при эксплуатации | не ниже -20 °C |
| Относительная влажность внутри шкафа | без конденсации |
| Степень защиты оболочки | IP65 |

3.3. Условия хранения

| Наименование параметра | Значение |

|---|---|

| Хранение с батарейными источниками питания | от -25 °C до +60 °C; от 5 % до 95 % RH, без конденсации |

| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +25 °C | до 1 года |

| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +45 °C | до 3 месяцев |

| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +60 °C | до 1 месяца |

### 3.4. Состав и функциональные характеристики

Шкаф должен содержать программируемый контроллер, источник питания, защитные автоматические выключатели, клеммные зажимы, модули ввода-вывода, релейные модули, панель оператора, элементы коммутации и иные компоненты, предусмотренные конструкторской документацией конкретного исполнения.

Шкаф должен обеспечивать:

- прием сигналов от удаленных датчиков и периферийных устройств;

- обработку аналоговых, дискретных и цифровых сигналов;

- контроль предупредительных и аварийных уровней;

- контроль неисправностей датчиков и модулей;

- управление релейными выходами;

- управление внешними устройствами сигнализации и исполнительными устройствами;

- ведение журнала событий;

- отображение текущего состояния системы на панели оператора;

- отображение активных, завершенных и зафиксированных событий;

- квитирование событий в пределах прав доступа пользователя;

- передачу данных во внешние системы по поддерживаемым протоколам связи;

- настройку параметров системы через программное обеспечение конфигурирования и встроенные средства панели оператора.

В системе должны быть предусмотрены права доступа пользователей к настройкам, сервисным функциям и журналу событий в объеме, установленном эксплуатационной документацией.

### 3.5. Контроллер и интерфейсы

В составе шкафа должен быть предусмотрен программируемый контроллер Lorentz с поддержкой подключения периферийных модулей, цифровых интерфейсов и носителя конфигурации.

Контроллер должен обеспечивать:

- подключение модулей ввода-вывода по внутренней шине;

- подключение внешних устройств по четырем портам RS-485 для периферии;

- подключение к внешним системам через Ethernet;

- служебное подключение через USB;

- хранение конфигурации и журнала событий на microSD-карте;

- выполнение логики контроля, сигнализации, диагностики и управления;

- передачу данных в панель оператора и внешние системы.

Штатное количество подключаемых устройств по RS-485 должно составлять до 64 устройств на каждый порт RS-485, если это предусмотрено адресацией, протоколом обмена, параметрами конкретных устройств и конфигурацией шкафа.

Количество модулей, каналов, клиентов Ethernet и подключаемых устройств должно определяться конфигурацией шкафа и документацией конкретного исполнения.

---

## 4. Описание этапов разработки

Описание этапов разработки устанавливается и определяется в следующем порядке.

### 4.1. Анализ требований и концептуальное проектирование

Сбор и анализ требований к шкафу контроля загазованности PNX.

Определение состава шкафа, состава контроллера, состава модулей ввода-вывода, состава интерфейсов, состава панели оператора, состава исполнительных устройств и состава программного обеспечения.

Создание концептуального описания шкафа, включая функциональную схему, состав сигналов, состав внешних интерфейсов и возможные варианты исполнения.

Согласование требований с Заказчиком.

### 4.2. Эскизное проектирование

Разработка структурной схемы шкафа.

Разработка предварительного состава оборудования и модулей.

Определение состава входных и выходных сигналов.

Определение состава внешних интерфейсов связи.

Определение принципов конфигурирования шкафа и панели оператора.

Создание предварительных схем, чертежей, компоновочных решений и описаний логики работы.

Согласование эскизного проекта с Заказчиком.

### 4.3. Разработка рабочего проекта

Разработка электрических схем шкафа.

Разработка схем подключения внешних устройств.

Разработка проекта панели оператора.

Разработка встроенного программного обеспечения контроллера.

Разработка конфигурационных файлов и структуры проекта шкафа.

Разработка программного обеспечения конфигурирования IGAS Automation Studio в объеме, предусмотренном настоящим ТЗ и Приложением № 1.

Разработка эксплуатационной и сервисной документации.

Создание документов ОТК для проверки сборки, настройки и тестирования шкафа.

### 4.4. Сборка и проверка работоспособности

Сборка шкафа контроля загазованности PNX.

Загрузка встроенного программного обеспечения, проекта панели оператора и конфигурационных файлов.

Первичное тестирование шкафа согласно документам ОТК.

Проверка работы интерфейсов связи, входных и выходных сигналов, панели оператора, журнала событий и диагностических функций.

Подготовка отчетности по результатам проверки.

### 4.5. Подготовка и передача документации и программного обеспечения

Вся передаваемая в рамках разработки документация, исходные материалы, проекты, программное обеспечение и конфигурационные файлы должны соответствовать перечню, указанному в Приложении № 1.

---

## 5. Выбор технологий реализации

Технологии программирования, алгоритмы работы шкафа, состав встроенного программного обеспечения, состав программного обеспечения панели оператора, состав программного обеспечения конфигурирования и перечень передаваемых материалов определяются и указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

В составе создаваемого Объекта должны быть предусмотрены:

- встроенное программное обеспечение контроллера шкафа IGAS PNX;

- проект панели оператора;

- программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio;

- конфигурационные файлы шкафа;

- эксплуатационная и сервисная документация.

Программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio должно обеспечивать создание, редактирование, проверку и выгрузку конфигурационных файлов шкафа IGAS PNX в существующем текстовом формате, предусмотренном встроенным программным обеспечением контроллера и эксплуатационной документацией.

Структура конфигурационных файлов должна обеспечивать настройку состава шкафа, параметров подключенных модулей, каналов ввода-вывода, параметров связи, уставок сигнализации, логики релейных выходов и параметров обмена с внешними системами.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать настройку:

- контроллера LCP Lorentz;

- модулей дискретных выходов LDO;

- модулей аналоговых входов LAI;

- модулей дискретных входов LDI;

- панели оператора HMI;

- периферийных устройств, подключаемых по RS-485;

- периферийных устройств с аналоговым выходом 4-20 мА;

- периферийных устройств с дискретным выходом;

- сетевых параметров Ethernet;

- параметров протоколов Modbus TCP и IEC 60870-5-104;

- параметров портов RS-485;

- предупредительных и аварийных уставок;

- реакций релейных выходов на события, аварии и неисправности.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать визуальное представление проекта в виде иерархической структуры шкафа, модулей, каналов, подключенных устройств и параметров связи.

В части визуального представления проекта и формирования экранов панели оператора программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать добавление и настройку до 60 аналоговых устройств и до 30 дискретных устройств.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать настройку до 14 модулей по внутренней шине X2X.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать настройку до 6 клиентов на каждый Ethernet-порт контроллера, суммарно до 12 клиентов при использовании двух Ethernet-портов.

Ограничения визуального представления проекта и формирования экранов панели оператора не изменяют штатные возможности подключения периферийных устройств к портам RS-485, если такие возможности предусмотрены встроенным программным обеспечением контроллера, протоколом обмена и документацией конкретного исполнения шкафа.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать формирование комплекта файлов, необходимых для загрузки конфигурации в контроллер, панели оператора и сопроводительную документацию в объеме, предусмотренном Приложением № 1.

Изменение существующего текстового формата конфигурационных файлов, переход на JSON или иной структурированный формат данных, переработка встроенного программного обеспечения контроллера, переработка программного обеспечения конфигурирования, миграция существующих конфигураций и расширение функциональности программного обеспечения выполняются только в рамках отдельного технического задания и отдельного соглашения Сторон.

---

## 6. Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов на каждый продукт, передаваемый в составе Объекта.

Все консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах этих часов.

Превышение лимита оплачивается отдельно.

---

## 7. Порядок использования объекта

Порядок использования Объекта определяется в следующем порядке: Объект шкаф контроля загазованности IGAS PNX используется в производстве Заказчика в полном объеме.

---

## 8. Условия использования Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX после передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует полностью в своих коммерческих интересах.

---

## 9. Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права применять и реализовывать Объект шкаф контроля загазованности IGAS PNX на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, а также упоминать его в рекламных целях.

---

## 10. Исключительное право

Исключительное право на Объект возникает у Заказчика.

---

## 11. Регистрация права

Необходимость регистрации исключительного права на Объект в ходе выполнения настоящего Договора не предусматривается.

В случае необходимости регистрации исключительного права на Объект с заявлением о регистрации права обращается только Заказчик.

Право на результат после государственной регистрации возникает у Заказчика.

---

## 12. Ограничения доступа к материалам

Технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к объекту, результату, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем, пароли, условия и порядок доступа не применяются.

---

## 13. Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых сведений указывается в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

---

## 14. Способ передачи материалов

Материальный носитель, на котором передается результат, - USB Flash носитель и дублирование через защищенное облачное хранилище, указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

---

## 15. Сроки передачи

Срок подготовки и передачи Объекта не позднее __________________.

---

## 16. Условия передачи

Отчетная документация Акт приема-передачи Объекта подписывается Сторонами после полной передачи материалов, указанных в Приложении № 1, в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов, указанных в п. 13 и п. 14, при отсутствии замечаний к результату.

Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика, относящиеся к несоответствию результата условиям ТЗ.

Замечания, не связанные с нарушением ТЗ или предполагающие изменение или расширение результата, оформляются как дополнительные работы и оплачиваются по отдельному соглашению.

---

## 17. Вознаграждение и порядок оплаты

Вознаграждение Исполнителя составляет ________________, НДС не облагается.

Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема передачи материалов согласно Приложению № 1 и счета на оплату;

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, оплачивается после подписания Акта приема-передачи объекта не позднее ____________.

---

## Подписи Сторон

**Заказчик:**

ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

____________________

**Исполнитель:**

ИП Морозова А.

____________________ Морозова А.