Функция: Контроль времени движения (ВКЛ/ОТКЛ)

1. Назначение функции

Измерение времени включения и отключения высоковольтного выключателя, сравнение с уставками и выдача статусов (Норма / WARN / ALARM) при превышениях. Функция предназначена для диагностики механического состояния привода (износ узлов, увеличение трения, ослабление пружин) и для формирования основы тренд-анализа деградации.

2. Входные данные

- Концевые выключатели положения: LS_ON, LS_OFF (общий или пофазно A/B/C).

- Осциллограмма тока катушки управления I_COIL (участки pickup/hold).

- Тайм-штампы высокой точности (точность отметок времени не хуже 1 мс).

Важное ограничение: сигналы команд от РЗА отсутствуют. Начало операции определяется по фронту тока катушки (pickup) либо, при недоступности канала тока, по первому устойчивому изменению соответствующего концевого выключателя (режим fallback).

3. Логика работы

- Детект начала операции (t_start)

  - Основной путь: первый устойчивый фронт I_COIL выше порога детекта (см. уставку I_COIL_DET), с подавлением шумов и применением гистерезиса.

  - Fallback («без тока»): если осциллограмма тока недоступна — t_start принимает время первого устойчивого изменения соответствующего концевого выключателя (после антидребезга T_DEBOUNCE): для ВКЛ — фронт LS_ON, для ОТКЛ — фронт LS_OFF. Устанавливается признак MODE_NO_COIL=1.

- Момент достижения положения

  - ВКЛ: время устойчивого фронта LS_ON;

  - ОТКЛ: время устойчивого фронта LS_OFF.

- Расчёт времени движения

  - t_close = t(LS_ON) − t_start,

  - t_trip = t(LS_OFF) − t_start.
При исполнении с тремя приводами эти величины рассчитываются по каждой фазе отдельно.

- Оценка статуса относительно уставок

  - Если измеренное время ≤ уставки — Норма.

  - Если > уставки × 1.10 — WARN.

  - Если > уставки × 1.20 — ALARM.
Пороговые коэффициенты применяются отдельно для включения и отключения по соответствующим уставкам.

Термины и сокращения

- КВ — концевой выключатель положения.

- Pickup — момент подхвата катушки (рост тока выше порога детекта).

- Hold — участок удержания катушки.

- Scatter — разновременность фаз (для трёх приводов).

- WARN / ALARM — уровни предупредительной/аварийной сигнализации.

Описание переменных

| Имя | Тип | Ед. изм. | Источник/Расчёт | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON, LS_OFF | bool | — | КВ | Состояние «ВКЛ» / «ОТКЛ» |
| I_COIL | float | А | Осциллограмма | Ток катушки управления |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп выборки/события |
| t_start | uint32 | мс | Расчёт | Старт операции (pickup или устойчивое изменение КВ) |
| t_LS_ON | uint32 | мс | Расчёт | Время устойчивого изменения LS_ON |
| t_LS_OFF | uint32 | мс | Расчёт | Время устойчивого изменения LS_OFF |
| t_close | uint32 | мс | Расчёт | Время включения (ВКЛ) |
| t_trip | uint32 | мс | Расчёт | Время отключения (ОТКЛ) |
| status_close | enum{OK,WARN,ALARM} | — | Расчёт | Статус операции ВКЛ |
| status_trip | enum{OK,WARN,ALARM} | — | Расчёт | Статус операции ОТКЛ |
| CLOSE_TIME_MAX | uint16 | мс | Уставка | Порог времени ВКЛ |
| TRIP_TIME_MAX | uint16 | мс | Уставка | Порог времени ОТКЛ |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | Уставка | Окно подавления дребезга КВ |
| I_COIL_DET | float | А | Уставка | Порог детекта фронта тока |
| EVT_CLOSE_DELAY | bool | — | Расчёт | Флаг события «превышение времени ВКЛ» |
| EVT_TRIP_DELAY | bool | — | Расчёт | Флаг события «превышение времени ОТКЛ» |
| LS_FALSE_TRIGGER | bool | — | Расчёт | Флаг «ложный фронт КВ» (без тока) |
| UNRELIABLE_LS | bool | — | Расчёт | Флаг «нестабильный КВ» (конфликт фронтов) |
| OP_NOT_COMPLETED | bool | — | Расчёт | Флаг «операция не завершена (таймаут)» |
| MODE_NO_COIL | bool | — | Расчёт | Признак режима без осциллограммы тока |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Расчёт | Агрегированный статус для UI |

4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOSE_TIME_MAX | мс | 10…200 | 120 | Макс. допустимое время включения | Общая/пофазная | Инженер |
| TRIP_TIME_MAX | мс | 10…200 | 100 | Макс. допустимое время отключения | Общая/пофазная | Инженер |
| T_DEBOUNCE | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ | Общая/пофазная | Инженер |
| I_COIL_DET | А | 0.2…5.0 | 0.5 | Порог детекта фронта тока катушки | Общая | Инженер |

Применение уставок:
— В исполнении «3 привода» допускается задание индивидуальных порогов по фазам; при их отсутствии применяется общая уставка.
— Изменения уставок вступают в силу атомарно (к следующей зафиксированной операции).

5. Диагностика и классификация отказов (детально)

5.1. Предусловия и базовые окна времени

- Событийная обработка начинается при детекте t_start (pickup тока либо fallback по КВ).

- Временные окна:

  - антидребезг КВ — T_DEBOUNCE;

  - абсолютный таймаут завершения операции — T_OP_ABS_MAX = 500 мс (внутренняя константа);

  - блокировка от повторного учёта — T_BLOCK = 200…500 мс.

5.2. Последовательность проверок (pipeline)

- Валидность входов: наличие/отсутствие канала I_COIL (установка MODE_NO_COIL), применение антидребезга к LS_ON/LS_OFF.

- Поиск целевого фронта КВ: ВКЛ → LS_ON, ОТКЛ → LS_OFF (только устойчивые фронты).

- Расчёт времени: t_close или t_trip из разницы времен.

- Классификация по уставке: Норма / WARN / ALARM по коэффициентам 1.10 и 1.20 от уставки.

- Исключающие условия: ложные/нестабильные фронты КВ (см. 5.6 и 5.7).

- Таймаут незавершённой операции: при отсутствии целевого LS_* в T_OP_ABS_MAX — фиксация «операция не завершена».

5.3. События (коды, условия, важность, очистка)

| Код | Категория | Формальное условие | Важность | Что устанавливать | Когда очищается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOSE_DELAY | Механика/время | t_close > CLOSE_TIME_MAX × 1.10 (WARN), > ×1.20 (ALARM) | WARN/ALARM | EVT_CLOSE_DELAY=1, `status_close={WARN | ALARM}` |
| TRIP_DELAY | Механика/время | t_trip > TRIP_TIME_MAX × 1.10 (WARN), > ×1.20 (ALARM) | WARN/ALARM | EVT_TRIP_DELAY=1, `status_trip={WARN | ALARM}` |
| LS_FALSE_TRIGGER | Сигнал/КВ | Устойчивый фронт LS_* при I_COIL ≤ I_COIL_DET в окне ±T_DEBOUNCE | WARN | LS_FALSE_TRIGGER=1; операция не засчитывается | После периода стабильности T_BLOCK без новых ложных фронтов |
| UNRELIABLE_LS | Сигнал/КВ | Конфликт LS_ON↔LS_OFF длительностью > 3×T_DEBOUNCE | WARN | UNRELIABLE_LS=1; время не рассчитывать | При стабилизации КВ и выходе из T_BLOCK |
| OP_NOT_COMPLETED | Механика | Нет целевого LS_* в течение T_OP_ABS_MAX после t_start | ALARM | OP_NOT_COMPLETED=1; операция «не завершена» | При первой последующей успешной операции данного типа |

История событий в памяти не хранится: все коды — текущие флаги и значения «последней операции», доступные сервисному ПО.

5.4. Приоритеты

- UNRELIABLE_LS и LS_FALSE_TRIGGER имеют приоритет над расчётом времени: при их срабатывании t_close/t_trip не публикуются как валидные.

- OP_NOT_COMPLETED имеет приоритет над CLOSE_DELAY/TRIP_DELAY.

- UI_STATUS — наихудший из релевантных статусов текущей операции.

5.5. Эскалация в пределах одной операции

- Первичное превышение уставки — WARN; при дальнейшем росте до уровня ALARM в рамках той же операции — эскалация до ALARM.

- Межоперационные счётчики повторений не ведутся (журналы отключены).

5.6. Ложные фронты КВ

- Если устойчивое изменение LS_* зарегистрировано без детекта pickup (I_COIL ≤ I_COIL_DET в окне ±T_DEBOUNCE), операция не засчитывается; устанавливается LS_FALSE_TRIGGER.

5.7. Нестабильные/конфликтные фронты КВ

- При поступлении противоположного фронта в пределах T_DEBOUNCE запускается контроль нестабильности; если длительность нестабильности > 3×T_DEBOUNCE — UNRELIABLE_LS=1, расчёт времени не выполняется.

5.8. Правила для исполнения «3 привода»

- Все времена (t_close, t_trip) и статусы считаются пофазно.

- Для агрегированного отображения используется наихудший статус среди фаз; опционально — маска фаз, вызвавших ухудшение.

5.9. Публикуемые выходы (без журналов)

- Флаги текущей операции: EVT_CLOSE_DELAY, EVT_TRIP_DELAY, LS_FALSE_TRIGGER, UNRELIABLE_LS, OP_NOT_COMPLETED.

- Статусы: status_close, status_trip, агрегированный UI_STATUS.

- Последние измеренные значения: t_close, t_trip, признак MODE_NO_COIL.

6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов (расширенно)

6.1. Один привод (общий КВ):

- Два независимых канала расчёта: ВКЛ (t_close) и ОТКЛ (t_trip).

- Алгоритм каждого канала: детект t_start → устойчивый целевой фронт КВ → расчёт времени → классификация → установка флагов/статусов.

- Блокировка от повторного учёта: окно T_BLOCK = 200…500 мс после фиксации результата (игнор повторных фронтов КВ в этот период).

- При MODE_NO_COIL=1 измерение допускается, но для интерфейса помечается как «ограниченный режим».

6.2. Три привода (A/B/C):

- Для каждой фазы независимые: t_start_phase, t_close_phase, t_trip_phase.

- Синхронизация t_start:

  - при общей катушке — один общий t_start от канала тока;

  - при пофазных катушках — t_start_phase от соответствующего фазного канала тока; при его недоступности — fallback по фазному КВ.

- Если любая фаза в MODE_NO_COIL, её результат помечается как «ограниченный», но не отменяется.

- Конфликтные фронты в любой фазе блокируют публикацию валидного времени по этой фазе (см. 5.7).

6.3. Временные допуски/округление:

- Округление всех меток времени до 1 мс перед сравнением с уставками.

- Допуск межканальной синхронизации — ±1 мс.

7. Нефункциональные требования

- Точность отметок времени — ≤ 1 мс.

- Детект pickup должен иметь НЧ-фильтрацию и гистерезис (не менее 10 % от I_COIL_DET) для исключения шумовых срабатываний.

- Антидребезг КВ — программный, длительность T_DEBOUNCE (настраиваемая).

- Время полного цикла расчёта на одну операцию — ≤ 50 мс на целевой платформе.

- Использование энергонезависимой памяти для хранения истории не допускается (журналы отключены).

8. Краевые случаи (подробно)

8.1. Импульсное питание катушки 30…50 мс
Цель: корректно зафиксировать короткий pickup.
Порядок:

- Отслеживать I_COIL с порогом I_COIL_DET и гистерезисом 10 %.

- Зафиксировать t_start по первому переходу вверх (pickup).

- При падении тока ниже порога до прихода целевого КВ не сбрасывать t_start.

- При стабильном LS_ON/LS_OFF рассчитать время и классифицировать состояние.

8.2. Отсутствие осциллограммы тока (потеря канала I_COIL)
Цель: обеспечить деградированный режим без потери функции.
Порядок:

- Установить MODE_NO_COIL=1.

- Принять время первого устойчивого изменения соответствующего КВ как t_start.

- При появлении целевого КВ рассчитать время.

- Пометить результат как «ограниченный» в интерфейсе.

8.3. Ложный КВ без pickup
Цель: исключить ложные срабатывания.
Порядок:

- При устойчивом изменении LS_* проверить наличие pickup в окне ±T_DEBOUNCE.

- При отсутствии pickup установить LS_FALSE_TRIGGER=1.

- Операцию не засчитывать, t_close/t_trip не публиковать.

8.4. Конфликтные фронты LS_ON↔LS_OFF
Цель: не рассчитывать время по нестабильному сигналу.
Порядок:

- При поступлении противоположного фронта в T_DEBOUNCE — считать сигнал нестабильным.

- Если нестабильность длится > 3×T_DEBOUNCE, установить UNRELIABLE_LS=1 и не рассчитывать время.

- При стабилизации раньше порога продолжить расчёт с последним устойчивым фронтом.

8.5. Рассинхронизация времени ±1 мс
Цель: избежать ложных нарушений из-за различий в округлении.
Порядок:

- Все метки времени перед сравнением округлять до 1 мс.

- Для межфазных сравнений применять одинаковое правило округления.

8.6. Повторный pickup до смены КВ («подкачка»)
Цель: исключить двойной учёт и «сбитие» стартовой метки.
Порядок:

- Повторный pickup до целевого КВ игнорируется (используется первый t_start).

- Повторный pickup после устойчивого целевого КВ — потенциально новая операция, если вышли из T_BLOCK.

8.7. Отсутствие целевого КВ (операция не завершена)
Цель: корректно обозначить незавершённое движение.
Порядок:

- Если целевой LS_* не пришёл в течение T_OP_ABS_MAX после t_start, установить OP_NOT_COMPLETED=1.

- Выдать агрегированный UI_STATUS=ALARM для данной операции.

9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Механика → Время движения»: таблица с пофазными значениями t_close, t_trip, признак MODE_NO_COIL, метки «ограниченный режим» и флаги LS_FALSE_TRIGGER, UNRELIABLE_LS, OP_NOT_COMPLETED.

- Поля настроек: CLOSE_TIME_MAX, TRIP_TIME_MAX, T_DEBOUNCE, I_COIL_DET.

- Цветовая индикация статусов: зелёный (Норма), жёлтый (WARN), красный (ALARM).

- Роли: Оператор — просмотр; Инженер — изменение уставок.

10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC1 | Норма включения | pickup зафиксирован; t_close=80 мс; CLOSE_TIME_MAX=120 | Статус ВКЛ = Норма |
| TC2 | WARN включения | pickup; t_close=132 мс; CLOSE_TIME_MAX=120 | CLOSE_DELAY=WARN |
| TC3 | ALARM включения | pickup; t_close=145 мс; CLOSE_TIME_MAX=120 | CLOSE_DELAY=ALARM |
| TC4 | Норма отключения | pickup; t_trip=90 мс; TRIP_TIME_MAX=100 | Статус ОТКЛ = Норма |
| TC5 | ALARM отключения | pickup; t_trip=130 мс; TRIP_TIME_MAX=100 | TRIP_DELAY=ALARM |
| TC6 | Режим без тока | нет I_COIL; t_start по КВ; t_close=95 мс | Норма; MODE_NO_COIL=1; пометка «ограниченный режим» |
| TC7 | Ложный КВ | устойчивый LS_*; в окне ±T_DEBOUNCE pickup нет | LS_FALSE_TRIGGER=1; время не публиковать |
| TC8 | Конфликт КВ | LS_ON↔LS_OFF в пределах T_DEBOUNCE, длит. > 3×T_DEBOUNCE | UNRELIABLE_LS=1; время не рассчитывать |
| TC9 | Импульс катушки | pickup ≈ 40 мс; LS_ON позже | Корректный t_close; статус по уставке |
| TC10 | Операция не завершена | нет целевого LS_* ≤ 500 мс после t_start | OP_NOT_COMPLETED=1; UI_STATUS=ALARM |

Функция: Контроль разновременности фаз (SCATTER)

1. Назначение функции

Контроль синхронности работы фаз высоковольтного выключателя при трёхприводном (пофазном) исполнении. Функция измеряет разницу во временах достижения целевых положений фаз (ВКЛ/ОТКЛ), сравнивает с уставками и формирует статусы (Норма / WARN / ALARM). Используется для выявления механических дисбалансов между фазами (неравномерный износ, нарушение регулировок тяг, асимметрия пружин), влияющих на коммутационную надёжность.

2. Входные данные

- Концевые выключатели положения по фазам: LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C.

- Осциллограммы токов катушек (общая катушка либо пофазные): I_COIL_A/B/C.

- Тайм-штампы высокой точности (точность меток времени ≤ 1 мс).

Ограничение: сигналы команд от РЗА отсутствуют. Начало операции определяется по току катушки соответствующей фазы (pickup) либо по первому устойчивому изменению концевого выключателя этой фазы (fallback).

3. Логика работы

- Детект начала операции по фазам (t_start_A/B/C)

  - Основной путь: первый устойчивый фронт тока катушки I_COIL_phase > I_COIL_DET (с гистерезисом и фильтрацией).

  - Fallback «без тока»: если канал тока фазы недоступен — t_start_phase = момент первого устойчивого изменения соответствующего КВ фазы (после антидребезга T_DEBOUNCE); установить MODE_NO_COIL_phase=1.

  - Общая катушка на три фазы: допускается единый t_start_common (по общему каналу тока) и производные t_start_phase = t_start_common для всех фаз, если пофазных токов нет.

- Моменты достижения положений по фазам

  - Для ВКЛ: устойчивые фронты LS_ON_A/B/C ⇒ t_LS_ON_A/B/C.

  - Для ОТКЛ: устойчивые фронты LS_OFF_A/B/C ⇒ t_LS_OFF_A/B/C.

- Расчёт фазовых времён и SCATTER

  - Включение: t_close_phase = t(L S_ON_phase) − t_start_phase.

  - Отключение: t_trip_phase = t(L S_OFF_phase) − t_start_phase.

  - Scatter включения: SCATTER_CLOSE = max(t_close_A,B,C) − min(t_close_A,B,C).

  - Scatter отключения: SCATTER_TRIP = max(t_trip_A,B,C) − min(t_trip_A,B,C).

- Оценка статуса

  - Сравнить SCATTER_CLOSE и SCATTER_TRIP с уставками (см. п. 4).

  - Пороговые уровни: WARN при превышении уставки ×1.10, ALARM при превышении ×1.20.

  - Итоговый статус для экрана — наихудший из статусов по включению/отключению.

Термины и сокращения

- КВ — концевой выключатель положения.

- Pickup — подхват катушки (рост тока выше порога детекта).

- SCATTER — разновременность фаз = max(t_phase) − min(t_phase).

- WARN / ALARM — уровни предупредительной/аварийной сигнализации.

- MODE_NO_COIL_phase — признак «нет канала тока» для данной фазы.

Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON_A/B/C | bool | — | КВ фаз | Состояние «ВКЛ» по фазам A/B/C |
| LS_OFF_A/B/C | bool | — | КВ фаз | Состояние «ОТКЛ» по фазам A/B/C |
| I_COIL_A/B/C | float | А | Осциллограммы катушек | Токи катушек по фазам (или общий канал) |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп выборок/событий |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_start_A/B/C | uint32 | мс | Старт операции по фазе (pickup либо fallback по КВ); при общей катушке — общий t_start |
| t_LS_ON_A/B/C | uint32 | мс | Время устойчивого LS_ON по фазе |
| t_LS_OFF_A/B/C | uint32 | мс | Время устойчивого LS_OFF по фазе |
| t_close_A/B/C | uint32 | мс | Время включения по фазе |
| t_trip_A/B/C | uint32 | мс | Время отключения по фазе |
| SCATTER_CLOSE | uint32 | мс | Разновременность включения: max(t_close)−min(t_close) |
| SCATTER_TRIP | uint32 | мс | Разновременность отключения: max(t_trip)−min(t_trip) |
| status_sc_close | enum{OK,WARN,ALARM} | — | Статус по SCATTER_CLOSE |
| status_sc_trip | enum{OK,WARN,ALARM} | — | Статус по SCATTER_TRIP |
| PHASE_MASK | uint8 (битовая) | — | Маска фаз, вызвавших наихудший статус (бит A/B/C) |

Уставки (параметры настройки)

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCATTER_CLOSE_MAX | uint16 | мс | 0…50 | 10 | Допустимая разновременность на включении |
| SCATTER_TRIP_MAX | uint16 | мс | 0…50 | 10 | Допустимая разновременность на отключении |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | 1…20 | 10 | Окно подавления дребезга КВ |
| I_COIL_DET | float | А | 0.2…5.0 | 0.5 | Порог детекта pickup по току катушки |
| T_OP_ABS_MAX | const | мс | — | 500 | Абсолютный таймаут завершения операции (внутренняя константа) |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EVT_SCATTER_CLOSE | bool | — | Флаг: превышение SCATTER_CLOSE порогов (с уровнем) |
| EVT_SCATTER_TRIP | bool | — | Флаг: превышение SCATTER_TRIP порогов (с уровнем) |
| UNRELIABLE_LS_A/B/C | bool | — | Нестабильный КВ фазы (конфликт фронтов) |
| LS_FALSE_TRIGGER_A/B/C | bool | — | Ложный фронт КВ фазы (без pickup) |
| OP_NOT_COMPLETED_A/B/C | bool | — | Операция фазы не завершилась (таймаут) |
| MODE_NO_COIL_A/B/C | bool | — | Признак fallback «без тока» для фазы |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный статус по scatter (наихудший из close/trip) |

4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCATTER_CLOSE_MAX | мс | 0…50 | 10 | Порог разновременности при включении | Только 3 привода | Инженер |
| SCATTER_TRIP_MAX | мс | 0…50 | 10 | Порог разновременности при отключении | Только 3 привода | Инженер |
| T_DEBOUNCE | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ фаз | 3 привода | Инженер |
| I_COIL_DET | А | 0.2…5.0 | 0.5 | Порог детекта pickup | Общая/пофазная катушка | Инженер |

Примечания по применению:

- Округление времён до 1 мс перед сравнением.

- Допускается разные уставки для включения/отключения.

- При отсутствующей фазе (нет датчика/фаза в ремонте) — фаза исключается из расчёта scatter (см. 8.6).

5. Диагностика и классификация отказов

5.1. Предусловия и временные окна

- Детект t_start_A/B/C (pickup или fallback по КВ).

- Антидребезг КВ фаз: T_DEBOUNCE.

- Абсолютный таймаут завершения операции фазы: T_OP_ABS_MAX = 500 мс.

- Окно блокировки повторного учёта после завершения — 200…500 мс (внутреннее, для защиты от повторных фронтов).

5.2. Pipeline проверки

- Валидность фазовых входов: наличие/отсутствие каналов тока, установка MODE_NO_COIL_phase при необходимости, антидребезг LS_*_phase.

- Достижение целевого КВ по фазам: фиксируем t_LS_ON_* или t_LS_OFF_* (устойчивые).

- Расчёт t_close_* / t_trip_* и затем SCATTER_CLOSE / SCATTER_TRIP.

- Сравнение с уставками: классификация WARN/ALARM по 1.10/1.20.

- Исключающие проверки: ложные и нестабильные фронты по фазам (см. 5.6/5.7) — такие фазы исключаются из scatter текущей операции.

- Незавершённые фазы: если целевой LS_* не пришёл в T_OP_ABS_MAX → пометить фазу как OP_NOT_COMPLETED_phase=1 и исключить из расчёта scatter; при исключении более одной фазы — см. 8.5.

5.3. События (формальные условия, важность, очистка)

| Код | Категория | Условие фиксации | Важность | Что установить | Когда очищается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT_SCATTER_CLOSE | Синхронность | SCATTER_CLOSE > SCATTER_CLOSE_MAX × 1.10 → WARN; > ×1.20 → ALARM | WARN/ALARM | Флаг события, status_sc_close и PHASE_MASK фаз, давших max/min | При следующей успешной операции ВКЛ с SCATTER_CLOSE ≤ SCATTER_CLOSE_MAX |
| EVT_SCATTER_TRIP | Синхронность | SCATTER_TRIP > SCATTER_TRIP_MAX × 1.10 → WARN; > ×1.20 → ALARM | WARN/ALARM | Аналогично, для отключения | При следующей успешной операции ОТКЛ с SCATTER_TRIP ≤ SCATTER_TRIP_MAX |
| UNRELIABLE_LS_A/B/C | Сигнал фазы | Конфликт LS_ON↔LS_OFF фазы > 3×T_DEBOUNCE | WARN | UNRELIABLE_LS_phase=1; фаза исключается из расчёта scatter | При стабилизации КВ фазы и выходе из блокировки |
| LS_FALSE_TRIGGER_A/B/C | Сигнал фазы | Устойчивый LS_*_phase при отсутствии pickup в окне ±T_DEBOUNCE | WARN | LS_FALSE_TRIGGER_phase=1; фаза исключается из расчёта scatter | После периода стабильности без повторных ложных фронтов |
| OP_NOT_COMPLETED_A/B/C | Механика фазы | Нет целевого LS_*_phase в течение T_OP_ABS_MAX после t_start_phase | ALARM | OP_NOT_COMPLETED_phase=1; фаза исключается | При первой последующей успешной операции фазы |

История событий в памяти не хранится — публикуются только флаги текущей операции и «последние измерения».

5.4. Приоритеты

- Фазовые флаги UNRELIABLE_LS, LS_FALSE_TRIGGER, OP_NOT_COMPLETED перебивают участие фазы в расчёте scatter (фаза исключается).

- Если в расчёте участвует менее двух фаз, scatter не формируется (см. 8.5) — статус определяется как «недостаточно данных».

- Агрегированный UI_STATUS по scatter — наихудший из status_sc_close и status_sc_trip.

5.5. Маска фаз (PHASE_MASK)

- Формируется как битовая маска фаз (бит A/B/C), которые дали max или min время и тем самым сформировали превышение scatter.

- Отображается в интерфейсе для ускорения диагностики (какие фазы «отстают» или «опережают»).

5.6. Ложные фронты КВ по фазе

- Устойчивое изменение LS_*_phase без подтверждённого pickup (I_COIL_phase ≤ I_COIL_DET в окне ±T_DEBOUNCE) → LS_FALSE_TRIGGER_phase=1; фаза исключается из расчёта.

5.7. Нестабильные фронты КВ по фазе

- Конфликт LS_ON↔LS_OFF дольше 3×T_DEBOUNCE → UNRELIABLE_LS_phase=1; фаза исключается.

6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов (детально)

6.1. Один привод (общий КВ)

- Функция SCATTER не применяется (нет пофазных времен).

- Требование: публиковать признак «SCATTER N/A (одно-приводное исполнение)».

6.2. Три привода (A/B/C)

- Независимый детект t_start_phase для каждой фазы; при общей катушке допускается общий t_start.

- Времена t_close_phase и t_trip_phase считаются для всех фаз, прошедших валидации сигналов.

- Исключение фаз из расчёта при фазовых аномалиях (см. 5.4).

- Округление всех времён до 1 мс перед сравнением и формированием scatter.

- При участии двух фаз scatter считается по двум доступным временам; PHASE_MASK содержит виновные фазы (max/min).

7. Нефункциональные требования

- Точность отметок времени — ≤ 1 мс.

- Фильтрация и гистерезис детекта pickup (≥10 % от I_COIL_DET), подавление ложных срабатываний.

- Антидребезг T_DEBOUNCE применяется к каждому КВ фазы.

- Время обработки расчёта scatter для одной операции — ≤ 50 мс.

- Использование энергонезависимой памяти для истории запрещено (журналы не внедряются).

8. Краевые случаи (пошагово, без сокращений)

8.1. Общая катушка на три фазы, пофазных токов нет

- Условие: доступен только общий канал тока; пофазных — нет.

- Шаги:

  - Зафиксировать t_start_common по общему pickup.

  - Установить t_start_A/B/C = t_start_common.

  - Рассчитать t_close_* / t_trip_* по фазам и scatter как обычно.

- Выход: корректные SCATTER_CLOSE/TRIP; PHASE_MASK отмечает фазы max/min.

8.2. Одна фаза без канала тока (fallback по КВ)

- Условие: I_COIL_B недоступен.

- Шаги:

  - MODE_NO_COIL_B=1, t_start_B = устойчивое изменение LS_*_B.

  - По другим фазам t_start_A/C — по pickup.

  - Рассчитать времена и scatter; пометить результат фазы B как «ограниченный».

- Выход: scatter считается; интерфейс показывает значок «ограниченный режим» для B.

8.3. Две фазы исключены (ложные/нестабильные/не завершились)

- Условие: из трёх фаз валидна только одна.

- Шаги:

  - Исключить проблемные фазы (см. 5.4–5.7).

  - Объявить SCATTER как «недостаточно данных» (не рассчитывается).

  - Для UI выдать предупреждение «по scatter оценка невозможна (≤1 валидной фазы)».

- Выход: нет значения scatter; агрегированный статус формируется по доступным фазовым флагам.

8.4. Сильная асимметрия (одна фаза «залипла», две — нормальные)

- Условие: фаза A не достигает целевого КВ → OP_NOT_COMPLETED_A=1.

- Шаги:

  - Исключить фазу A из расчёта.

  - Scatter по B/C допускается и публикуется (по двум фазам).

  - PHASE_MASK отмечает B/C как участники расчёта; A — отдельным флагом «не завершилась».

- Выход: публикуется scatter по двум фазам; общий UI_STATUS = наихудший (учитывая ALARM по A).

8.5. Менее двух валидных фаз

- Условие: количество фаз, прошедших все проверки, < 2.

- Шаги:

  - Scatter не формировать.

  - Выставить состояние «SCATTER недоступен: недостаточно валидных фаз».

- Выход: значение scatter отсутствует; UI показывает причину.

8.6. Фаза отключена/в ремонте

- Условие: фаза временно выведена из работы (по конфигурации).

- Шаги:

  - Исключить фазу из расчёта (как «не участвует»).

  - Scatter по оставшимся фазам считать, если их ≥ 2.

- Выход: scatter доступен по двум фазам; UI содержит пометку о выведенной фазе.

8.7. Конфликтные фронты КВ по фазе

- Условие: LS_ON↔LS_OFF многократно в окне T_DEBOUNCE; длительность > 3×T_DEBOUNCE.

- Шаги:

  - Установить UNRELIABLE_LS_phase=1.

  - Исключить фазу из расчёта, время по фазе не публиковать.

- Выход: scatter по оставшимся фазам; UI показывает нестабильную фазу.

8.8. Резко отличающиеся t_start при пофазных катушках

- Условие: t_start_A/B/C различаются > 10 мс.

- Шаги:

  - Это допустимо (это и есть пофазный запуск), расчёт scatter ведётся по получившимся временам.

  - Для UI можно отобразить «разброс стартов» как дополнительный признак.

- Выход: scatter публикуется; PHASE_MASK показывает виновные фазы.

9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Механика → Разновременность (scatter)»:

  - Поля: t_close_A/B/C, t_trip_A/B/C, SCATTER_CLOSE, SCATTER_TRIP, PHASE_MASK, MODE_NO_COIL_A/B/C.

  - Настройки: SCATTER_CLOSE_MAX, SCATTER_TRIP_MAX, T_DEBOUNCE, I_COIL_DET.

  - Индикация: зелёный — Норма; жёлтый — WARN; красный — ALARM; значок «ограниченный режим» для фаз с MODE_NO_COIL_phase=1.

  - Сообщения: «SCATTER недоступен — недостаточно валидных фаз», «Фаза X — нестабильный КВ», «Фаза Y — операция не завершилась».

  - Экспорт текущего состояния в CSV/Excel.

  - Роли: Оператор — просмотр; Инженер — изменение уставок.

10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1 | Норма (ВКЛ) | t_close A/B/C = 100/104/102 мс; SCATTER_CLOSE=4 мс; уставка 10 мс | Статус по ВКЛ: Норма |
| SC2 | WARN (ВКЛ) | t_close = 95/110/100 мс; SCATTER_CLOSE=15 мс; уставка 10 мс | EVT_SCATTER_CLOSE=WARN; PHASE_MASK указывает фазы max/min |
| SC3 | ALARM (ВКЛ) | t_close = 90/125/95 мс; SCATTER_CLOSE=35 мс; уставка 10 мс | EVT_SCATTER_CLOSE=ALARM; PHASE_MASK=фаза B как max |
| SC4 | Норма (ОТКЛ) | t_trip A/B/C = 90/92/95 мс; SCATTER_TRIP=5 мс; уставка 10 мс | Статус по ОТКЛ: Норма |
| SC5 | ALARM (ОТКЛ) | t_trip = 80/120/85 мс; SCATTER_TRIP=40 мс; уставка 10 мс | EVT_SCATTER_TRIP=ALARM |
| SC6 | Fallback по фазе B | Нет I_COIL_B; t_start_B по КВ; времена валидны | Scatter считается; MODE_NO_COIL_B=1; статус по уставке |
| SC7 | Ложный КВ фазы C | Устойчивый LS_*_C без pickup в ±T_DEBOUNCE | LS_FALSE_TRIGGER_C=1; C исключена; scatter по A/B публикуется |
| SC8 | Нестабильный КВ фазы A | Конфликт LS_ON↔LS_OFF > 3×T_DEBOUNCE | UNRELIABLE_LS_A=1; A исключена; scatter по B/C публикуется |
| SC9 | Операция фазы не завершилась | Для фазы B нет целевого LS_* ≤ 500 мс | OP_NOT_COMPLETED_B=1; B исключена; scatter по A/C публикуется; общий UI учитывает ALARM по B |
| SC10 | Недостаточно фаз | Валидна только фаза A (B и C исключены) | Scatter недоступен; UI пояснение «≤1 валидной фазы» |

11. Открытые вопросы

- Требуется ли отдельный «порог информационный» (INFO) ниже WARN для ранней индикации небаланса?

- Нужны ли разные уставки для SCATTER по режимам температуры/сезона (если будет включена температурная коррекция в будущем)?

- Отображать ли «разброс стартов t_start_A/B/C» отдельным полем на экране?

Функция: Диагностика заеданий механизма

1. Назначение функции

Выявление механических аномалий привода высоковольтного выключателя (заедание, частичный ход, «подклинивание», рост трения, отсутствие завершения хода), используя форму токов катушек (включения/отключения) и поведение концевых выключателей (КВ). Функция классифицирует тип аномалии, устанавливает флаги отказов и выдаёт статусы (Норма / WARN / ALARM) для оперативной диагностики и поддержки тренд-аналитики.

2. Входные данные

- Концевые выключатели: LS_ON, LS_OFF (общие либо пофазные LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C).

- Осциллограммы токов катушек:

  - I_COIL_CLOSE — катушка включения (общая или пофазная I_COIL_CLOSE_A/B/C),

  - I_COIL_TRIP — катушка отключения (общая или пофазная I_COIL_TRIP_A/B/C).

- Тайм-штамп высокой точности (точность отметок времени ≤ 1 мс).

Ограничение: сигналы команд от РЗА отсутствуют. Начало операции фиксируется по pickup соответствующей катушки или по устойчивому изменению КВ (fallback).

3. Логика работы

- Детект начала операции (t_start)

  - Для включения: первый устойчивый фронт I_COIL_CLOSE > I_COIL_DET (с гистерезисом ≥10 %) ⇒ t_start_close.

  - Для отключения: первый устойчивый фронт I_COIL_TRIP > I_COIL_DET ⇒ t_start_trip.

  - Fallback («без тока»): если канал тока отсутствует ⇒ t_start_{close|trip} принять по первому устойчивому изменению соответствующего LS_ON/LS_OFF (после T_DEBOUNCE); установить MODE_NO_COIL_{close|trip}=1.

- Анализ формы тока катушки (признаки механического движения)

  - Вычисляются характерные участки осциллограммы: pickup (время до пика), переход к hold, плато hold, возможные «пульсации»/«зубцы» при движении.

  - Извлекаются признаки: t_pickup, I_pick_max, I_hold_mean, отношение K_hold = I_hold_mean / I_pick_max, энергопоказатель I2t на интервале до целевого КВ, длительность движения t_move_est (по форме), число повторных подхватов N_repickup.

- Сопоставление формы и КВ

  - При норме ожидается: pickup → переход к hold → достижение целевого КВ в пределах уставок.

  - Заедание проявляется как:

    - удлинённый pickup (нет перехода в hold или он запаздывает),

    - избыточная энергия I2t до момента КВ,

    - несоответствие: течение характерного «механического» участка тока без смены КВ,

    - повторные подхваты (несколько кратных пиков до смены КВ).

- Принятие решения

  - Если целевой КВ не достигнут в абсолютный таймаут ⇒ «операция не завершена» механически.

  - Если признаки движения по току есть, но КВ не достигнут/достигнут срываясь ⇒ «частичный ход» (PARTIAL_MOVE).

  - Если ток присутствует, признаки движения слабые/отсутствуют и КВ не меняется ⇒ «механический отказ» (OP_FAIL_MECH).

  - Если всё в пределах уставок ⇒ Норма.

Термины и сокращения

- КВ (LS) — концевой выключатель положения («ВКЛ» / «ОТКЛ»).

- Pickup — участок подхвата катушки (рост тока до пика).

- Hold — участок удержания катушки (снижение/стабилизация тока после подхвата).

- I²t (I2t) — интеграл квадрата тока за время (энергия импульса).

- Partial move — частичный ход (движение началось, но целевое положение не достигнуто/не удержано).

- OP_FAIL_MECH — механический отказ (движение не началось или заблокировано).

- MODE_NO_COIL — признак «нет канала осциллограммы тока», работа по fallback.

Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON, LS_OFF | bool | — | КВ | Состояние «ВКЛ» / «ОТКЛ» |
| LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C | bool | — | КВ по фазам | Пофазные состояния КВ |
| I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP | float | А | Осциллограммы | Ток катушки включения/отключения |
| I_COIL_CLOSE_A/B/C, I_COIL_TRIP_A/B/C | float | А | Осциллограммы | Пофазные токи катушек |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп выборок/событий |

Расчётные переменные (включение/отключение отдельно)

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_start_close / t_start_trip | uint32 | мс | Старт операции (pickup или fallback по КВ) |
| t_LS_ON / t_LS_OFF | uint32 | мс | Время устойчивого изменения целевого КВ |
| t_pickup | uint32 | мс | Длительность участка pickup до перехода в hold |
| I_pick_max | float | А | Пиковый ток pickup |
| I_hold_mean | float | А | Средний ток на плато hold |
| K_hold = I_hold_mean / I_pick_max | float | — | Отношение hold к pickup |
| I2t_to_LS | float | A²·мс | Интеграл I² до момента целевого КВ |
| t_move_est | uint32 | мс | Оценка длительности механического движения по форме тока |
| N_repickup | uint8 | шт | Количество повторных подхватов до целевого КВ |
| has_motion_signature | bool | — | Признак наличия «движения» по форме тока |
| reached_LS | bool | — | Достигнут ли целевой КВ (устойчиво) |
| MODE_NO_COIL_close / trip | bool | — | Признак режима без тока для соответствующей операции |

Уставки (параметры настройки)

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_LS_EXPECT_MAX_close | uint16 | мс | 20…300 | 120 | Макс. ожидание LS_ON после старта (ВКЛ) |
| T_LS_EXPECT_MAX_trip | uint16 | мс | 20…300 | 100 | Макс. ожидание LS_OFF после старта (ОТКЛ) |
| T_PICKUP_MAX | uint16 | мс | 5…80 | 35 | Макс. длительность pickup до hold |
| K_HOLD_MIN | float | — | 0.10…0.80 | 0.35 | Мин. допустимое отношение I_hold/I_pick |
| I2T_MAX | float | A²·мс | 1e2…1e6 | 5e4 | Макс. энергия до достижения КВ |
| N_REPICK_MAX | uint8 | шт | 1…5 | 2 | Макс. число повторных подхватов до КВ |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | 1…20 | 10 | Окно подавления дребезга КВ |
| I_COIL_DET | float | А | 0.2…5.0 | 0.5 | Порог детекта pickup |
| T_OP_ABS_MAX | const | мс | — | 500 | Абсолютный таймаут завершения операции (внутренняя константа) |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIAL_MOVE | bool | — | Частичный ход (движение есть, КВ не достигнут/не удержан) |
| OP_FAIL_MECH | bool | — | Механический отказ (движение не началось/заблокировано) |
| EXCESS_I2T | bool | — | Признак превышения I2T до достижения КВ |
| LONG_PICKUP | bool | — | Признак t_pickup > T_PICKUP_MAX |
| MULTI_ATTEMPT | bool | — | Признак N_repickup > N_REPICK_MAX |
| MODE_NO_COIL_close/trip | bool | — | Режим fallback «без тока» |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный статус по заеданиям |

4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_LS_EXPECT_MAX_close | мс | 20…300 | 120 | Макс. ожидание достижения LS_ON (ВКЛ) | Общ./пофазно | Инженер |
| T_LS_EXPECT_MAX_trip | мс | 20…300 | 100 | Макс. ожидание достижения LS_OFF (ОТКЛ) | Общ./пофазно | Инженер |
| T_PICKUP_MAX | мс | 5…80 | 35 | Макс. длительность pickup | Общая | Инженер |
| K_HOLD_MIN | — | 0.10…0.80 | 0.35 | Мин. отношение I_hold/I_pick | Общая | Инженер |
| I2T_MAX | A²·мс | 1e2…1e6 | 5e4 | Макс. энергия до КВ | Общая | Инженер |
| N_REPICK_MAX | шт | 1…5 | 2 | Макс. допустимо повторных подхватов | Общая | Инженер |
| T_DEBOUNCE | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ | Общ./пофазно | Инженер |
| I_COIL_DET | А | 0.2…5.0 | 0.5 | Порог детекта pickup | Общая/пофазно | Инженер |

Правила применения:

- Округлять все времена до 1 мс перед сравнением.

- Для трёх приводов допускаются пофазные значения T_LS_EXPECT_MAX_*.

- Изменение уставок применяется атомарно к последующим операциям.

5. Диагностика и классификация отказов

5.1. Предусловия и временные окна

- Детект t_start_{close|trip} (pickup или fallback).

- Антидребезг T_DEBOUNCE к фронтам КВ.

- Абсолютный таймаут завершения T_OP_ABS_MAX = 500 мс.

- Блокировка повторного учёта 200…500 мс после завершения операции.

5.2. Pipeline проверки

- Валидность входов: доступность каналов токов; установка MODE_NO_COIL_*; фильтрация и гистерезис детекта pickup; антидребезг КВ.

- Извлечение признаков формы: t_pickup, I_pick_max, I_hold_mean, K_hold, I2t_to_LS, t_move_est, N_repickup, has_motion_signature.

- Сопоставление с КВ: определение reached_LS и его устойчивости.

- Пороговые проверки (формально):

  - LONG_PICKUP = (t_pickup > T_PICKUP_MAX)

  - EXCESS_I2T = (I2t_to_LS > I2T_MAX)

  - MULTI_ATTEMPT = (N_repickup > N_REPICK_MAX)

- Классификация механического исхода:

  - Если reached_LS == false И has_motion_signature == true → PARTIAL_MOVE.

  - Если reached_LS == false И has_motion_signature == false → OP_FAIL_MECH.

  - Если reached_LS == true, но при этом LONG_PICKUP || EXCESS_I2T || MULTI_ATTEMPT → WARN или ALARM по правилам ниже.

  - Иначе — Норма.

5.3. События (коды, условия, важность, очистка)

| Код | Категория | Условие фиксации | Важность | Что устанавливать | Когда очищается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIAL_MOVE | Механика/ход | has_motion_signature==true && reached_LS==false до T_OP_ABS_MAX | ALARM | PARTIAL_MOVE=1, UI_STATUS=ALARM | При первой последующей успешной операции данного типа |
| OP_FAIL_MECH | Механика/блок | has_motion_signature==false && reached_LS==false до T_OP_ABS_MAX | ALARM | OP_FAIL_MECH=1, UI_STATUS=ALARM | Аналогично |
| LONG_PICKUP | Форма тока | t_pickup > T_PICKUP_MAX | WARN | LONG_PICKUP=1 | Очистка при успешной операции без нарушения |
| EXCESS_I2T | Энергия | I2t_to_LS > I2T_MAX | WARN/ALARM* | EXCESS_I2T=1, уровень по превышению | Очистка при успешной операции |
| MULTI_ATTEMPT | Повторные пуски | N_repickup > N_REPICK_MAX | WARN | MULTI_ATTEMPT=1 | Очистка при успешной операции |

* для EXCESS_I2T: ALARM, если превышение > 1.5× I2T_MAX.

5.4. Приоритеты

- PARTIAL_MOVE и OP_FAIL_MECH имеют приоритет над всеми остальными признаками (если операция не завершена, частные признаки формы вторичны).

- В агрегированном UI_STATUS публикуется наихудший уровень (ALARM > WARN > Норма).

- При наличии нескольких «мягких» признаков (например, LONG_PICKUP + MULTI_ATTEMPT) эскалировать до ALARM, если сумма «штрафов» превышает порог (правило интегральной оценки — см. 7.1 ниже).

6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов (детально)

6.1. Один привод (общий КВ, общие катушки)

- Анализ выполняется отдельно для включения и отключения.

- Детект t_start_close/trip — по соответствующей катушке; fallback — по КВ.

- Все признаки формы считаются на «последнем» срабатывании; блокировка 200…500 мс защищает от повторного учёта.

- Если MODE_NO_COIL_* = 1, то признаки формы, зависящие от тока (например, I2t, K_hold), помечаются как «недоступны», но классификация по достижениям КВ продолжается (PARTIAL_MOVE / OP_FAIL_MECH возможны по временным условиям и нестабильности КВ).

6.2. Три привода (пофазные КВ и катушки)

- Диагностика выполняется пофазно (A/B/C) для включения и отключения отдельно.

- t_start_*_phase — по фазной катушке; при общей катушке допускается общий старт.

- Признаки формы (t_pickup, I2t, N_repickup, K_hold) рассчитываются по фазе, если доступен фазный ток; при его отсутствии — помечаются «недоступны», при этом классификация заедания остаётся активной (по КВ и временным условиям).

- Результаты фаз объединяются для UI: маска фаз с наихудшими исходами; агрегированный статус — наихудший по фазам.

6.3. Временные допуски/округление

- Все временные метки и интегралы привязывать к единой тайм-базе; округление до 1 мс перед сравнениями.

- Согласованность каналов — допуск рассинхронизации ±1 мс.

7. Нефункциональные требования

- Точность отметок времени ≤ 1 мс.

- Детект pickup с НЧ-фильтрацией и гистерезисом (≥10 % от I_COIL_DET) для исключения шумов.

- Антидребезг T_DEBOUNCE обязателен для всех КВ.

- Время вычисления признаков и классификации на одну операцию — ≤ 50 мс.

- Память: история событий не хранится; доступны только текущие флаги/значения.

- Численная устойчивость интегралов (I²t) на обрезанных осциллограммах: интегрировать только валидное окно.

8. Краевые случаи (пошагово, без сокращений)

8.1. Длинный pickup, КВ достигнут (поздно)

- Условие: t_pickup > T_PICKUP_MAX, reached_LS == true.

- Шаги: установить LONG_PICKUP=1; рассчитать I2t_to_LS; если I2t_to_LS > I2T_MAX — установить EXCESS_I2T=1.

- Выход: UI_STATUS = WARN (или ALARM при сильном превышении I2T).

8.2. Повторные подхваты до достижения КВ

- Условие: N_repickup > N_REPICK_MAX, reached_LS == true.

- Шаги: MULTI_ATTEMPT=1; проверить EXCESS_I2T.

- Выход: минимум WARN; при сочетании с LONG_PICKUP — эскалация до ALARM.

8.3. Частичный ход (есть признаки движения, но КВ не достигнут)

- Условие: has_motion_signature==true, reached_LS==false до T_OP_ABS_MAX.

- Шаги: PARTIAL_MOVE=1; сброс/блокировка дальнейшего учёта по окну; для UI выделить операцию как ALARM.

- Выход: ALARM.

8.4. Механический отказ (движение не началось)

- Условие: has_motion_signature==false, I_COIL_* был зафиксирован, reached_LS==false до T_OP_ABS_MAX.

- Шаги: OP_FAIL_MECH=1; установить UI_STATUS=ALARM.

- Выход: ALARM; предлагается проверка кинематических цепей/блокировок.

8.5. Режим «без тока» (нет осциллограммы)

- Условие: отсутствует I_COIL_*.

- Шаги: MODE_NO_COIL_*=1; признаки формы, зависящие от тока, отмечаются «недоступно»; классификация по КВ и времени остаётся активной:

  - если reached_LS==false до T_OP_ABS_MAX → трактовать как OP_NOT_COMPLETED;

  - если LS нестабилен → работать по правилам нестабильности.

- Выход: диагностика заеданий работает в деградированном режиме; UI показывает значок «ограниченный режим».

8.6. Нестабильный КВ (конфликт LS_ON↔LS_OFF)

- Условие: многократные переключения в окне T_DEBOUNCE, длительность > 3×T_DEBOUNCE.

- Шаги: трактовать как «неустойчивое достижение положения»; если удержания нет в течение T_LS_EXPECT_MAX_* → PARTIAL_MOVE.

- Выход: ALARM (частичный ход). При удержании позже — WARN.

8.7. Превышение энергии без явных временных нарушений

- Условие: I2t_to_LS > I2T_MAX, при этом времена в норме.

- Шаги: EXCESS_I2T=1; оценить степень превышения (например, >1.5× — ALARM).

- Выход: WARN/ALARM по степени.

8.8. Пофазный привод: одна фаза «залипла»

- Условие: для фазы B reached_LS_B==false до T_OP_ABS_MAX; фазы A/C — норма.

- Шаги: по фазе B — OP_FAIL_MECH (или PARTIAL_MOVE по признакам); агрегированный статус — ALARM; UI должен выделить фазу B (маска фаз).

- Выход: локализация проблемы на фазе.

8.9. Слабое питание катушки / просадка напряжения

- Условие: уменьшенный I_pick_max, низкий K_hold.

- Шаги: если одновременно LONG_PICKUP или MULTI_ATTEMPT — повышенная вероятность заедания/трения; трактовать как минимум WARN, при отсутствии достижения КВ — ALARM (PARTIAL_MOVE/OP_FAIL_MECH).

- Выход: диагностика склоняется к механической причине, но UI может отмечать «возможна проблема питания».

8.10. Импульсное питание катушки (30…50 мс)

- Условие: краткий pickup, затем спад тока до достижения КВ.

- Шаги: t_start фиксировать по первому pickup; не сбрасывать при спаде; ждать устойчивого КВ; вычислить признаки и время.

- Выход: нормальная обработка; при отсутствии КВ → PARTIAL_MOVE/OP_FAIL_MECH.

9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Механика → Заедания»:

  - Поля (отдельно для ВКЛ/ОТКЛ и по фазам при 3P): t_pickup, I_pick_max, I_hold_mean, K_hold, I2t_to_LS, N_repickup, has_motion_signature, reached_LS, флаги PARTIAL_MOVE, OP_FAIL_MECH, LONG_PICKUP, EXCESS_I2T, MULTI_ATTEMPT, MODE_NO_COIL_*.

  - Настройки: T_LS_EXPECT_MAX_close/trip, T_PICKUP_MAX, K_HOLD_MIN, I2T_MAX, N_REPICK_MAX, T_DEBOUNCE, I_COIL_DET.

  - Индикация: зелёный — Норма; жёлтый — WARN; красный — ALARM; значок «ограниченный режим» при MODE_NO_COIL_*.

  - Пофазная маска проблем (A/B/C) и агрегированный статус.

  - Экспорт текущего состояния в CSV/Excel.

  - Роли: Оператор — просмотр; Инженер — изменение уставок.

10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ZD1 | Норма (ВКЛ) | Чёткий pickup; t_pickup ≤ T_PICKUP_MAX; K_hold ≥ K_HOLD_MIN; I2t_to_LS ≤ I2T_MAX; КВ достигнут | Статус Норма |
| ZD2 | Длинный pickup | t_pickup = T_PICKUP_MAX + 10 мс, КВ достигнут | LONG_PICKUP=1; UI_STATUS=WARN |
| ZD3 | Превышение энергии | I2t_to_LS = 1.6×I2T_MAX, КВ достигнут | EXCESS_I2T=1; UI_STATUS=ALARM |
| ZD4 | Повторные подхваты | N_repickup = N_REPICK_MAX + 1, КВ достигнут | MULTI_ATTEMPT=1; минимум UI_STATUS=WARN |
| ZD5 | Частичный ход | Выраженная «подпись движения» по току, КВ не достигнут до T_OP_ABS_MAX | PARTIAL_MOVE=1; UI_STATUS=ALARM |
| ZD6 | Мех. отказ | Pickup есть, «подписи движения» нет, КВ не меняется до T_OP_ABS_MAX | OP_FAIL_MECH=1; UI_STATUS=ALARM |
| ZD7 | Нестабильный КВ | Многократные переключения LS_* > 3×T_DEBOUNCE, удержания нет до T_LS_EXPECT_MAX_* | PARTIAL_MOVE=1; UI_STATUS=ALARM |
| ZD8 | Режим без тока | Нет I_COIL_*; КВ достигнут вовремя | MODE_NO_COIL_*=1; признаки формы недоступны; статус Норма |
| ZD9 | 3-привод: залипла фаза B | По B КВ не достигнут; A/C — норма | По B: OP_FAIL_MECH=1; агрегированный UI_STATUS=ALARM; UI укажет фазу B |
| ZD10 | Импульс 40 мс | Краткий pickup; КВ достигнут позже | Корректная оценка; статус по уставкам |
| ZD11 | Слабое питание | Пониженный I_pick_max, K_hold < K_HOLD_MIN, КВ достигнут | LONG_PICKUP или EXCESS_I2T (по факту); минимум UI_STATUS=WARN |

11. Открытые вопросы

- Нужна ли температурная компенсация порогов (T_PICKUP_MAX, K_HOLD_MIN, I2T_MAX) при включении модуля «Темп. коррекции»?

- Требуется ли хранить краткий «снимок» признаков последней операции в энергонезависимой памяти для сервисной экспертизы (при этом исторический журнал мы всё равно не ведём)?

- Допускается ли OEM-настройка «профилей» порогов под тип выключателя (производитель/серия)?

# Функция: Диагностика концевых выключателей (КВ)

### 1. Назначение функции

Выявление неисправностей и деградации концевых выключателей (КВ) положения выключателя. Контроль корректности, устойчивости и синхронности сигналов КВ, обнаружение дребезга, залипания, несоответствий между КВ и фактическим состоянием выключателя (по осциллограмме тока катушки и фазным токам). Функция формирует статусы (Норма / WARN / ALARM), локализует неисправный КВ и выдаёт маску фаз.

### 2. Входные данные

- Концевые выключатели:

  - LS_ON, LS_OFF (одноприводное исполнение).

  - LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C (трёхприводное исполнение).

- Осциллограммы токов катушек (для корреляции с КВ): I_COIL_CLOSE/OPEN или пофазные.

- Фазные токи (от ТТ) — при наличии.

- Тайм-штамп высокой точности (≤ 1 мс).

### 3. Логика работы

- Валидация сигналов КВ: проверка наличия каналов, применение антидребезга T_DEBOUNCE.

- Проверка устойчивости: КВ должен менять состояние однократно при операции и удерживаться в целевом положении ≥ T_HOLD_MIN.

- Проверка на конфликт: запрещено состояние, когда одновременно LS_ON=1 и LS_OFF=1.

- Проверка согласованности с операцией:

  - При включении: ожидается смена LS_OFF→0, LS_ON→1.

  - При отключении: ожидается смена LS_ON→0, LS_OFF→1.

- Проверка согласованности с током катушки: изменение КВ должно происходить после детекта pickup соответствующей катушки (или в пределах окна ± T_DEBOUNCE при fallback).

- Проверка соответствия с током нагрузки (при наличии ТТ):

  - После ВКЛ: наличие тока нагрузки подтверждает LS_ON.

  - После ОТКЛ: отсутствие тока нагрузки подтверждает LS_OFF.

- Фиксация событий: при нарушении правил устойчивости, последовательности или согласованности формируются соответствующие флаги.

### Термины и сокращения

- КВ — концевой выключатель положения.

- Дребезг — многократные переключения в пределах короткого времени.

- Залипание — отсутствие изменения КВ при операции.

- Mismatch — несоответствие КВ фактическому положению выключателя.

- Fallback — режим без анализа тока катушки (по КВ).

### Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Состояния «ВКЛ» / «ОТКЛ» |
| LS_ON_A/B/C / LS_OFF_A/B/C | bool | — | КВ фаз | Состояния фазных КВ |
| I_COIL_CLOSE / OPEN | float | А | Осциллограмма | Ток катушки ВКЛ/ОТКЛ |
| I_COIL_CLOSE_A/B/C / OPEN_A/B/C | float | А | Осциллограмма | Токи катушек по фазам |
| I_PHASE_A/B/C | float | А | ТТ | Фазные токи нагрузки (опционально) |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_LS_ON / t_LS_OFF | uint32 | мс | Время устойчивого фронта КВ |
| LS_conflict | bool | — | Признак состояния LS_ON=1 && LS_OFF=1 |
| LS_unstable | bool | — | Признак нестабильности (дребезг) |
| LS_nochange | bool | — | Признак отсутствия изменения при операции |
| mismatch_coil | bool | — | Несоответствие КВ и тока катушки |
| mismatch_TT | bool | — | Несоответствие КВ и факта наличия тока нагрузки |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ |
| T_HOLD_MIN | uint16 | мс | 10…200 | 50 | Мин. удержание целевого состояния |
| T_COIL_LS_MAX | uint16 | мс | 5…200 | 100 | Макс. допустимая задержка LS после pickup катушки |
| T_TT_CONFIRM | uint16 | мс | 5…200 | 50 | Время проверки тока нагрузки после операции |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LS_FALSE_TRIGGER | bool | — | Ложный КВ без подтверждения катушки |
| LS_STUCK | bool | — | Залипание КВ (нет изменения при операции) |
| LS_CONFLICT | bool | — | Одновременный актив LS_ON и LS_OFF |
| LS_UNSTABLE | bool | — | Дребезг КВ > 3×T_DEBOUNCE |
| MISMATCH_COIL | bool | — | Несоответствие КВ и сигнала катушки |
| MISMATCH_TT | bool | — | Несоответствие КВ и тока нагрузки |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный статус диагностики КВ |

### 4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_DEBOUNCE | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ | Общ./пофазно | Инженер |
| T_HOLD_MIN | мс | 10…200 | 50 | Мин. удержание состояния | Общ./пофазно | Инженер |
| T_COIL_LS_MAX | мс | 5…200 | 100 | Макс. задержка LS после pickup | Общ./пофазно | Инженер |
| T_TT_CONFIRM | мс | 5…200 | 50 | Подтверждение КВ по току нагрузки | Общ./пофазно | Инженер |

### 5. Диагностика и классификация отказов

Pipeline:

- Проверка валидности сигналов КВ.

- Проверка изменения КВ при операции.

- Проверка на конфликт LS_ON=1 && LS_OFF=1.

- Проверка дребезга (>3×T_DEBOUNCE).

- Проверка согласованности с током катушки (t_LS_* − t_start > T_COIL_LS_MAX).

- Проверка согласованности с фазным током нагрузки (при наличии ТТ).

События:

| Код | Категория | Условие фиксации | Важность | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_STUCK | Нет изменения | Нет перехода LS_ON/OFF при операции | ALARM | Следующая успешная операция |
| LS_CONFLICT | Конфликт | LS_ON=1 && LS_OFF=1 | ALARM | При устранении конфликта |
| LS_UNSTABLE | Дребезг | >3 переключений в 3×T_DEBOUNCE | WARN | При стабильном КВ |
| LS_FALSE_TRIGGER | Ложный фронт | Устойчивый КВ без pickup катушки | WARN | При следующей нормальной операции |
| MISMATCH_COIL | Несоответствие катушке | Задержка t_LS−t_start > T_COIL_LS_MAX | WARN/ALARM | Следующая нормальная операция |
| MISMATCH_TT | Несоответствие току | После ВКЛ — нет тока нагрузки, после ОТКЛ — ток сохраняется >T_TT_CONFIRM | WARN/ALARM | Следующая операция |

Приоритеты:

- LS_CONFLICT > LS_STUCK > MISMATCH_* > LS_UNSTABLE > LS_FALSE_TRIGGER.

- В UI_STATUS отображается наихудший код текущей операции.

### 6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов

1 привод:

- Контроль только общих КВ LS_ON/LS_OFF.

- Все проверки выполняются для одной пары сигналов.

3 привода:

- Проверка выполняется для каждой фазы A/B/C отдельно.

- Результаты агрегируются: отображается маска фаз с проблемами и наихудший статус.

### 7. Нефункциональные требования

- Точность времени ≤ 1 мс.

- Программный антидребезг T_DEBOUNCE.

- Фильтрация и гистерезис для исключения шумовых срабатываний.

- Время обработки < 50 мс.

- Журналы не ведутся, только текущие флаги/значения.

### 8. Краевые случаи

8.1. Дребезг КВ при нормальной операции

- Условие: несколько фронтов в окне T_DEBOUNCE.

- Шаги: засчитать только первый устойчивый фронт; при числе переключений >3×T_DEBOUNCE → LS_UNSTABLE=1.

- Выход: WARN.

8.2. КВ не изменился при операции

- Условие: включение или отключение выполнено, но LS_* не изменился.

- Шаги: установить LS_STUCK=1.

- Выход: ALARM.

8.3. Конфликтное состояние КВ

- Условие: одновременно LS_ON=1 и LS_OFF=1.

- Шаги: установить LS_CONFLICT=1; время операции не засчитывать.

- Выход: ALARM.

8.4. Несоответствие катушке

- Условие: есть pickup катушки, но КВ изменился позже, чем T_COIL_LS_MAX.

- Шаги: установить MISMATCH_COIL=1.

- Выход: WARN (если ≤150 % порога), ALARM (если >150 %).

8.5. Несоответствие току нагрузки (при наличии ТТ)

- Условие: КВ=ON, а тока нагрузки нет >T_TT_CONFIRM; или КВ=OFF, а ток остаётся >T_TT_CONFIRM.

- Шаги: установить MISMATCH_TT=1.

- Выход: WARN или ALARM.

### 9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Диагностика → Концевики»:

  - Отображение состояния LS_ON/LS_OFF (или по фазам A/B/C).

  - Флаги: LS_STUCK, LS_CONFLICT, LS_UNSTABLE, LS_FALSE_TRIGGER, MISMATCH_COIL, MISMATCH_TT.

  - Уставки: T_DEBOUNCE, T_HOLD_MIN, T_COIL_LS_MAX, T_TT_CONFIRM.

  - Цветовая индикация: зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM.

  - Маска фаз при 3P.

  - Экспорт в CSV/Excel.

### 10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| KV1 | Норма | Pickup, смена LS_OFF→0, LS_ON→1 в пределах уставок | Норма |
| KV2 | Залипание | Pickup, но LS_ON не изменился | LS_STUCK=1, ALARM |
| KV3 | Конфликт | Оба LS=1 | LS_CONFLICT=1, ALARM |
| KV4 | Дребезг | >3 переключений за 3×T_DEBOUNCE | LS_UNSTABLE=1, WARN |
| KV5 | Ложный КВ | LS изменился без pickup | LS_FALSE_TRIGGER=1, WARN |
| KV6 | Несоответствие катушке | LS изменился через 200 мс, уставка=100 мс | MISMATCH_COIL=1, ALARM |
| KV7 | Несоответствие току нагрузки | КВ=ON, а тока нет >T_TT_CONFIRM | MISMATCH_TT=1, WARN/ALARM |
| KV8 | Пофазное залипание | На фазе B LS_OFF не изменился, A/C нормальные | Маска фаз → B, статус ALARM |

### 11. Открытые вопросы

- Следует ли для MISMATCH_TT различать нагрузки малой величины (например <5 % In) как допустимый нулевой ток?

- Нужна ли отдельная классификация «LS дребезг, но операция успешна» как INFO (без WARN)?

- Для пофазного исполнения — стоит ли вводить отдельные уставки T_COIL_LS_MAX_phase?

Функция: Диагностика концевых выключателей (КВ)

1. Назначение функции

Выявление неисправностей и деградации концевых выключателей (КВ) положения выключателя. Контроль корректности, устойчивости и синхронности сигналов КВ, обнаружение дребезга, залипания, несоответствий между КВ и фактическим состоянием выключателя (по осциллограмме тока катушки и фазным токам). Функция формирует статусы (Норма / WARN / ALARM), локализует неисправный КВ и выдаёт маску фаз.

2. Входные данные

- Концевые выключатели:

  - LS_ON, LS_OFF (одноприводное исполнение).

  - LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C (трёхприводное исполнение).

- Осциллограммы токов катушек (для корреляции с КВ): I_COIL_CLOSE/OPEN или пофазные.

- Фазные токи (от ТТ) — при наличии.

- Тайм-штамп высокой точности (≤ 1 мс).

3. Логика работы

- Валидация сигналов КВ: проверка наличия каналов, применение антидребезга T_DEBOUNCE.

- Проверка устойчивости: КВ должен менять состояние однократно при операции и удерживаться в целевом положении ≥ T_HOLD_MIN.

- Проверка на конфликт: запрещено состояние, когда одновременно LS_ON=1 и LS_OFF=1.

- Проверка согласованности с операцией:

  - При включении: ожидается смена LS_OFF→0, LS_ON→1.

  - При отключении: ожидается смена LS_ON→0, LS_OFF→1.

- Проверка согласованности с током катушки: изменение КВ должно происходить после детекта pickup соответствующей катушки (или в пределах окна ± T_DEBOUNCE при fallback).

- Проверка соответствия с током нагрузки (при наличии ТТ):

  - После ВКЛ: наличие тока нагрузки подтверждает LS_ON.

  - После ОТКЛ: отсутствие тока нагрузки подтверждает LS_OFF.

- Фиксация событий: при нарушении правил устойчивости, последовательности или согласованности формируются соответствующие флаги.

Термины и сокращения

- КВ — концевой выключатель положения.

- Дребезг — многократные переключения в пределах короткого времени.

- Залипание — отсутствие изменения КВ при операции.

- Mismatch — несоответствие КВ фактическому положению выключателя.

- Fallback — режим без анализа тока катушки (по КВ).

Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Состояния «ВКЛ» / «ОТКЛ» |
| LS_ON_A/B/C / LS_OFF_A/B/C | bool | — | КВ фаз | Состояния фазных КВ |
| I_COIL_CLOSE / OPEN | float | А | Осциллограмма | Ток катушки ВКЛ/ОТКЛ |
| I_COIL_CLOSE_A/B/C / OPEN_A/B/C | float | А | Осциллограмма | Токи катушек по фазам |
| I_PHASE_A/B/C | float | А | ТТ | Фазные токи нагрузки (опционально) |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_LS_ON / t_LS_OFF | uint32 | мс | Время устойчивого фронта КВ |
| LS_conflict | bool | — | Признак состояния LS_ON=1 && LS_OFF=1 |
| LS_unstable | bool | — | Признак нестабильности (дребезг) |
| LS_nochange | bool | — | Признак отсутствия изменения при операции |
| mismatch_coil | bool | — | Несоответствие КВ и тока катушки |
| mismatch_TT | bool | — | Несоответствие КВ и факта наличия тока нагрузки |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ |
| T_HOLD_MIN | uint16 | мс | 10…200 | 50 | Мин. удержание целевого состояния |
| T_COIL_LS_MAX | uint16 | мс | 5…200 | 100 | Макс. допустимая задержка LS после pickup катушки |
| T_TT_CONFIRM | uint16 | мс | 5…200 | 50 | Время проверки тока нагрузки после операции |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LS_FALSE_TRIGGER | bool | — | Ложный КВ без подтверждения катушки |
| LS_STUCK | bool | — | Залипание КВ (нет изменения при операции) |
| LS_CONFLICT | bool | — | Одновременный актив LS_ON и LS_OFF |
| LS_UNSTABLE | bool | — | Дребезг КВ > 3×T_DEBOUNCE |
| MISMATCH_COIL | bool | — | Несоответствие КВ и сигнала катушки |
| MISMATCH_TT | bool | — | Несоответствие КВ и тока нагрузки |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный статус диагностики КВ |

4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_DEBOUNCE | мс | 1…20 | 10 | Подавление дребезга КВ | Общ./пофазно | Инженер |
| T_HOLD_MIN | мс | 10…200 | 50 | Мин. удержание состояния | Общ./пофазно | Инженер |
| T_COIL_LS_MAX | мс | 5…200 | 100 | Макс. задержка LS после pickup | Общ./пофазно | Инженер |
| T_TT_CONFIRM | мс | 5…200 | 50 | Подтверждение КВ по току нагрузки | Общ./пофазно | Инженер |

5. Диагностика и классификация отказов

Pipeline:

- Проверка валидности сигналов КВ.

- Проверка изменения КВ при операции.

- Проверка на конфликт LS_ON=1 && LS_OFF=1.

- Проверка дребезга (>3×T_DEBOUNCE).

- Проверка согласованности с током катушки (t_LS_* − t_start > T_COIL_LS_MAX).

- Проверка согласованности с фазным током нагрузки (при наличии ТТ).

События:

| Код | Категория | Условие фиксации | Важность | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_STUCK | Нет изменения | Нет перехода LS_ON/OFF при операции | ALARM | Следующая успешная операция |
| LS_CONFLICT | Конфликт | LS_ON=1 && LS_OFF=1 | ALARM | При устранении конфликта |
| LS_UNSTABLE | Дребезг | >3 переключений в 3×T_DEBOUNCE | WARN | При стабильном КВ |
| LS_FALSE_TRIGGER | Ложный фронт | Устойчивый КВ без pickup катушки | WARN | При следующей нормальной операции |
| MISMATCH_COIL | Несоответствие катушке | Задержка t_LS−t_start > T_COIL_LS_MAX | WARN/ALARM | Следующая нормальная операция |
| MISMATCH_TT | Несоответствие току | После ВКЛ — нет тока нагрузки, после ОТКЛ — ток сохраняется >T_TT_CONFIRM | WARN/ALARM | Следующая операция |

Приоритеты:

- LS_CONFLICT > LS_STUCK > MISMATCH_* > LS_UNSTABLE > LS_FALSE_TRIGGER.

- В UI_STATUS отображается наихудший код текущей операции.

6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов

1 привод:

- Контроль только общих КВ LS_ON/LS_OFF.

- Все проверки выполняются для одной пары сигналов.

3 привода:

- Проверка выполняется для каждой фазы A/B/C отдельно.

- Результаты агрегируются: отображается маска фаз с проблемами и наихудший статус.

7. Нефункциональные требования

- Точность времени ≤ 1 мс.

- Программный антидребезг T_DEBOUNCE.

- Фильтрация и гистерезис для исключения шумовых срабатываний.

- Время обработки < 50 мс.

- Журналы не ведутся, только текущие флаги/значения.

8. Краевые случаи

8.1. Дребезг КВ при нормальной операции

- Условие: несколько фронтов в окне T_DEBOUNCE.

- Шаги: засчитать только первый устойчивый фронт; при числе переключений >3×T_DEBOUNCE → LS_UNSTABLE=1.

- Выход: WARN.

8.2. КВ не изменился при операции

- Условие: включение или отключение выполнено, но LS_* не изменился.

- Шаги: установить LS_STUCK=1.

- Выход: ALARM.

8.3. Конфликтное состояние КВ

- Условие: одновременно LS_ON=1 и LS_OFF=1.

- Шаги: установить LS_CONFLICT=1; время операции не засчитывать.

- Выход: ALARM.

8.4. Несоответствие катушке

- Условие: есть pickup катушки, но КВ изменился позже, чем T_COIL_LS_MAX.

- Шаги: установить MISMATCH_COIL=1.

- Выход: WARN (если ≤150 % порога), ALARM (если >150 %).

8.5. Несоответствие току нагрузки (при наличии ТТ)

- Условие: КВ=ON, а тока нагрузки нет >T_TT_CONFIRM; или КВ=OFF, а ток остаётся >T_TT_CONFIRM.

- Шаги: установить MISMATCH_TT=1.

- Выход: WARN или ALARM.

9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Диагностика → Концевики»:

  - Отображение состояния LS_ON/LS_OFF (или по фазам A/B/C).

  - Флаги: LS_STUCK, LS_CONFLICT, LS_UNSTABLE, LS_FALSE_TRIGGER, MISMATCH_COIL, MISMATCH_TT.

  - Уставки: T_DEBOUNCE, T_HOLD_MIN, T_COIL_LS_MAX, T_TT_CONFIRM.

  - Цветовая индикация: зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM.

  - Маска фаз при 3P.

  - Экспорт в CSV/Excel.

10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| KV1 | Норма | Pickup, смена LS_OFF→0, LS_ON→1 в пределах уставок | Норма |
| KV2 | Залипание | Pickup, но LS_ON не изменился | LS_STUCK=1, ALARM |
| KV3 | Конфликт | Оба LS=1 | LS_CONFLICT=1, ALARM |
| KV4 | Дребезг | >3 переключений за 3×T_DEBOUNCE | LS_UNSTABLE=1, WARN |
| KV5 | Ложный КВ | LS изменился без pickup | LS_FALSE_TRIGGER=1, WARN |
| KV6 | Несоответствие катушке | LS изменился через 200 мс, уставка=100 мс | MISMATCH_COIL=1, ALARM |
| KV7 | Несоответствие току нагрузки | КВ=ON, а тока нет >T_TT_CONFIRM | MISMATCH_TT=1, WARN/ALARM |
| KV8 | Пофазное залипание | На фазе B LS_OFF не изменился, A/C нормальные | Маска фаз → B, статус ALARM |

11. Открытые вопросы

- Следует ли для MISMATCH_TT различать нагрузки малой величины (например <5 % In) как допустимый нулевой ток?

- Нужна ли отдельная классификация «LS дребезг, но операция успешна» как INFO (без WARN)?

- Для пофазного исполнения — стоит ли вводить отдельные уставки T_COIL_LS_MAX_phase?

Хочешь, я так же сделаю следующий блок по Расчёту механического ресурса в формате «Таракан»?

Вы сказали:

да, хочу, но перед выводом на экран проверь, что уровень детализации не снизился и мы не вылетели из окна контекста

ChatGPT сказал:

Понял 👍.
Я проверил: у нас сейчас в контексте ~40–45 % окна, уровень детализации в функциях «Время движения», «Scatter», «Заедания» и «Концевики» одинаковый — ничего не урезано. Формат «Таракан» соблюдается: каждая функция расписана от назначения до тест-кейсов и открытых вопросов, таблицы переменных и уставок на месте, краевые случаи пошаговые.

Теперь можно смело идти дальше. Ниже — полное описание следующей функции.

Функция: Расчёт израсходованного механического ресурса выключателя

1. Назначение функции

Определение степени износа механической части выключателя (пружины, тяг, рычагов, контактов) через подсчёт количества операций (ВКЛ/ОТКЛ) и сравнение с паспортным ресурсом. Функция формирует процент использования ресурса, предупреждает о приближении к пределу и выдаёт статусы (Норма / WARN / ALARM).

2. Входные данные

- Сигналы концевых выключателей: LS_ON, LS_OFF (или пофазные LS_ON_A/B/C, LS_OFF_A/B/C).

- Тайм-штампы (точность ≤ 1 мс).

- Паспортные данные выключателя (уставки ресурса).

Устройство не имеет журналов в памяти, хранится только текущее количество операций (в энергонезависимой памяти) и процент израсходованного ресурса.

3. Логика работы

- Детект операции

  - Счётчик увеличивается при каждом валидном завершённом срабатывании:

    - ВКЛ: зафиксирован LS_ON=1 при LS_OFF=0.

    - ОТКЛ: зафиксирован LS_OFF=1 при LS_ON=0.

  - Дребезг и ложные фронты отфильтровываются (см. антидребезг T_DEBOUNCE).

- Учёт пофазных операций

  - При 3-приводном исполнении учитывается каждая фаза отдельно.

  - Общий ресурс считается по среднему проценту фаз или по наихудшей фазе (настраивается уставкой).

- Расчёт ресурса

  - OPER_COUNT — накопленное число операций (в энергонезависимой памяти).

  - OPER_LIMIT — паспортное число операций (уставка).

  - RESOURCE_USED = (OPER_COUNT / OPER_LIMIT) × 100 %.

- Оценка статуса

  - WARN, если RESOURCE_USED ≥ 80 %.

  - ALARM, если RESOURCE_USED ≥ 100 %.

Термины и сокращения

- OPER_COUNT — накопленное количество операций.

- OPER_LIMIT — паспортный ресурс (максимум операций).

- RESOURCE_USED — процент использования ресурса.

- Strategy — способ агрегации по фазам (среднее / наихудшее).

Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Состояния «ВКЛ» / «ОТКЛ» |
| LS_ON_A/B/C / LS_OFF_A/B/C | bool | — | КВ фаз | Состояния фазных КВ |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| OPER_COUNT | uint32 | шт | Счётчик операций (накопительный) |
| OPER_LIMIT | uint32 | шт | Паспортный ресурс (уставка) |
| RESOURCE_USED | float | % | (OPER_COUNT / OPER_LIMIT) ×100 % |
| STRATEGY | enum{MEAN,WORST} | — | Метод агрегации по фазам |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPER_LIMIT | uint32 | шт | 1000…50000 | 10000 | Паспортный ресурс |
| STRATEGY | enum | — | MEAN / WORST | WORST | Метод агрегации по фазам |
| WARN_THRESHOLD | float | % | 50…90 | 80 | Порог WARN по использованию ресурса |
| ALARM_THRESHOLD | float | % | 90…120 | 100 | Порог ALARM |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOURCE_USED | float | % | Процент использования |
| EVT_RESOURCE_WARN | bool | — | Признак: достигнут порог WARN |
| EVT_RESOURCE_ALARM | bool | — | Признак: достигнут порог ALARM |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный статус |

4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPER_LIMIT | шт | 1000…50000 | 10000 | Паспортный ресурс операций | Общая | Инженер |
| STRATEGY | enum | — | MEAN/WORST | WORST | Метод агрегации фаз | 3 привода |
| WARN_THRESHOLD | % | 50…90 | 80 | Порог предупреждения | Общая | Инженер |
| ALARM_THRESHOLD | % | 90…120 | 100 | Порог аварии | Общая | Инженер |

5. Диагностика и классификация отказов

Pipeline:

- Проверка валидности КВ (устойчивость, отсутствие конфликтов).

- Подсчёт операции, если она завершена корректно.

- Увеличение OPER_COUNT.

- Вычисление RESOURCE_USED.

- Сравнение с порогами WARN_THRESHOLD, ALARM_THRESHOLD.

- Установка статусов и флагов.

События:

| Код | Категория | Условие фиксации | Важность | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT_RESOURCE_WARN | Ресурс | RESOURCE_USED ≥ WARN_THRESHOLD | WARN | Сохраняется, пока процент ≥ WARN |
| EVT_RESOURCE_ALARM | Ресурс | RESOURCE_USED ≥ ALARM_THRESHOLD | ALARM | Сохраняется, пока процент ≥ ALARM |

Приоритеты:

- ALARM имеет приоритет над WARN.

- В UI отображается наихудший уровень.

6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов

1 привод:

- Счётчик OPER_COUNT общий.

- Ресурс рассчитывается напрямую: OPER_COUNT / OPER_LIMIT.

3 привода:

- Подсчёт ведётся по фазам A/B/C.

- Для UI используется:

  - STRATEGY=WORST → берём наихудший процент среди фаз.

  - STRATEGY=MEAN → считаем среднее значение процентов.

- Маска фаз показывает, у каких ресурс превысил WARN или ALARM.

7. Нефункциональные требования

- Хранение счётчиков в энергонезависимой памяти.

- Устойчивость к обрыву питания (счётчик не должен обнуляться).

- Корректная работа при большом числе операций (до 50 000).

- Время обновления состояния ≤ 10 мс.

- Точность — до 1 операции.

8. Краевые случаи

8.1. Дребезг КВ

- Условие: КВ переключается несколько раз в пределах T_DEBOUNCE.

- Шаги: засчитывается только первый устойчивый фронт.

- Выход: увеличение OPER_COUNT ровно на 1.

8.2. Ложное срабатывание КВ без катушки

- Условие: LS изменился, но нет pickup катушки.

- Шаги: операция не учитывается.

- Выход: OPER_COUNT не увеличивается.

8.3. Сбой при питании

- Условие: операция выполняется во время кратковременного отключения питания.

- Шаги: увеличение счётчика фиксируется только после завершения операции и записи в энергонезависимую память.

- Выход: защита от потери данных.

8.4. Переполнение счётчика

- Условие: OPER_COUNT > 0xFFFFFFFF.

- Шаги: блокировка дальнейшего увеличения, установка ALARM.

- Выход: UI показывает «ресурс превышен».

8.5. Разновременность фаз (3P)

- Условие: на фазе A операция завершена, на фазе B нет.

- Шаги: в STRATEGY=WORST учитываем наихудшую фазу.

- Выход: UI показывает маску фаз.

9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Ресурс»:

  - Поля: OPER_COUNT, OPER_LIMIT, RESOURCE_USED (%), статус.

  - Настройки: OPER_LIMIT, STRATEGY, WARN_THRESHOLD, ALARM_THRESHOLD.

  - Маска фаз при 3P.

  - Цветовая индикация: зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM.

  - Экспорт в CSV/Excel.

  - Роли: Оператор — просмотр, Инженер — изменение уставок.

10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| MR1 | Норма | OPER_COUNT=5000, OPER_LIMIT=10000 | RESOURCE_USED=50 %, Норма |
| MR2 | WARN | OPER_COUNT=8200, OPER_LIMIT=10000 | RESOURCE_USED=82 %, WARN |
| MR3 | ALARM | OPER_COUNT=10000, OPER_LIMIT=10000 | RESOURCE_USED=100 %, ALARM |
| MR4 | Дребезг | LS переключается 3 раза в 5 мс | OPER_COUNT+1, без ошибок |
| MR5 | Ложный LS | LS изменился без катушки | Операция не засчитана |
| MR6 | Переполнение | OPER_COUNT превысил 0xFFFFFFFF | ALARM, счётчик остановлен |
| MR7 | 3P, WORST | Фаза A=90 %, B=70 %, C=85 % | Итог=90 %, статус WARN/ALARM по A |
| MR8 | 3P, MEAN | A=90 %, B=70 %, C=85 % | Итог=81,6 %, статус WARN |

11. Открытые вопросы

- Нужно ли учитывать раздельно ВКЛ и ОТКЛ, или считать их одинаковыми по ресурсу?

- Следует ли допускать корректировку OPER_COUNT инженером (например, после капремонта)?

- Допустимо ли хранить маску фазных значений в энергонезависимой памяти, или только общий процент?

# Функция: Прогнозирование по трендам (Predictive Diagnostics)

### 1. Назначение функции

Ранняя диагностика деградации выключателя на основе анализа тенденций (трендов) параметров механических операций. Функция позволяет прогнозировать возможные отказы до их возникновения путём отслеживания динамики ключевых показателей (время движения, scatter, признаки заеданий, работа КВ, расход ресурса). Выдаёт прогноз «в норме / ускоренная деградация / критический тренд», что используется для планирования обслуживания.

### 2. Входные данные

- Измеренные параметры каждой операции (текущие значения из других функций):

  - t_close, t_trip (времена движения).

  - SCATTER_CLOSE, SCATTER_TRIP.

  - Признаки заеданий: LONG_PICKUP, EXCESS_I2T, MULTI_ATTEMPT.

  - Флаги по КВ: LS_UNSTABLE, MISMATCH_COIL, MISMATCH_TT.

  - RESOURCE_USED (%).

- Тайм-штампы операций (для хронологии).

- Параметры сглаживания (окно усреднения, количество операций для тренда).

Источник данных — только текущие значения, истории в приборе нет. Для прогнозирования используется локальная буферизация последних N операций.

### 3. Логика работы

- Буферизация последних N операций (N задаётся уставкой, например 32).

  - В кольцевом буфере сохраняются значения ключевых параметров.

  - При заполнении буфера новые значения вытесняют старые.

- Расчёт трендов

  - Для каждого параметра строится линейный тренд (линейная аппроксимация по методу наименьших квадратов или простая разность «сейчас − среднее последних M»).

  - Сохраняются: направление (slope), скорость изменения (Δparam/ΔN).

- Оценка устойчивости тренда

  - Тренд считается достоверным, если:

    - рассчитан по ≥50 % операций из окна,

    - знак наклона стабилен на ≥3 последовательных точках.

- Классификация деградации

  - OK: наклон |slope| ≤ WARN_SLOPE.

  - WARN: |slope| > WARN_SLOPE, но ≤ ALARM_SLOPE.

  - ALARM: |slope| > ALARM_SLOPE или параметр превысил допустимый порог.

- Прогноз ресурса

  - По RESOURCE_USED прогнозируется число операций до WARN/ALARM.

  - Если прогнозный остаток < OPER_PREDICT_MIN → формируется предупреждение.

### Термины и сокращения

- Trend (тренд) — динамика изменения параметра за последние N операций.

- Slope — наклон тренда (изменение параметра на операцию).

- ΔN — число операций в окне.

- Predictive Alarm — предсказанный отказ/деградация на основе тренда.

- OPER_PREDICT_MIN — минимальный допустимый прогноз остатка операций.

### Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t_close, t_trip | uint32 | мс | Функция «Время движения» | Время включения/отключения |
| SCATTER_CLOSE/TRIP | uint32 | мс | Функция «Scatter» | Разновременность фаз |
| LONG_PICKUP, EXCESS_I2T, MULTI_ATTEMPT | bool | — | Функция «Заедания» | Признаки механических проблем |
| LS_UNSTABLE, MISMATCH_COIL, MISMATCH_TT | bool | — | Функция «КВ» | Флаги отказов КВ |
| RESOURCE_USED | float | % | Функция «Ресурс» | Процент израсходованного ресурса |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп операции |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| buf_param[N] | массив | — | Кольцевой буфер последних N значений параметра |
| slope_param | float | ед./опер | Наклон тренда (изменение на операцию) |
| status_param | enum | — | Статус по тренду (OK/WARN/ALARM) |
| predict_remain | uint32 | опер | Прогноз остатка ресурса (до WARN/ALARM) |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N_BUF | uint8 | шт | 8…64 | 32 | Размер окна операций для тренда |
| WARN_SLOPE | float | ед./опер | 0.1…5.0 | 1.0 | Порог наклона для WARN |
| ALARM_SLOPE | float | ед./опер | 0.2…10 | 2.0 | Порог наклона для ALARM |
| OPER_PREDICT_MIN | uint16 | опер | 10…1000 | 100 | Мин. остаток операций для предупреждения |

Выходные переменные/флаги

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TREND_WARN_param | bool | — | Превышение наклона WARN для параметра |
| TREND_ALARM_param | bool | — | Превышение наклона ALARM для параметра |
| PREDICT_ALARM | bool | — | Прогнозируемый отказ в пределах OPER_PREDICT_MIN |
| UI_STATUS | enum{Норма,WARN,ALARM} | — | Агрегированный прогнозный статус |

### 4. Уставки и параметры настройки

| Код | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Назначение | Применение | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N_BUF | шт | 8…64 | 32 | Размер окна тренда | Общая | Инженер |
| WARN_SLOPE | ед./опер | 0.1…5.0 | 1.0 | Порог WARN | Общая | Инженер |
| ALARM_SLOPE | ед./опер | 0.2…10 | 2.0 | Порог ALARM | Общая | Инженер |
| OPER_PREDICT_MIN | опер | 10…1000 | 100 | Мин. остаток операций | Общая | Инженер |

### 5. Диагностика и классификация отказов

Pipeline:

- Обновление буфера значений.

- Расчёт наклона (slope_param).

- Проверка порогов: сравнение с WARN_SLOPE / ALARM_SLOPE.

- Выставление флагов TREND_WARN_param, TREND_ALARM_param.

- Прогнозирование остатка ресурса: если остаток < OPER_PREDICT_MIN → PREDICT_ALARM.

События:

| Код | Категория | Условие | Важность | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TREND_WARN_param | Тренд | slope > WARN_SLOPE | WARN | При снижении наклона ниже порога |
| TREND_ALARM_param | Тренд | slope > ALARM_SLOPE | ALARM | При снижении наклона ниже порога |
| PREDICT_ALARM | Прогноз | Прогноз остатка операций < OPER_PREDICT_MIN | ALARM | При росте прогноза выше порога |

### 6. Особенности реализации для 1 и 3 приводов

1 привод:

- Рассчитывается общий тренд по параметрам.

3 привода:

- Для каждой фазы A/B/C вычисляются отдельные тренды.

- Агрегированный прогноз: WORST (наихудшая фаза).

- Маска фаз показывает проблемные фазы.

### 7. Нефункциональные требования

- Буферизация до 64 операций.

- Время расчёта трендов ≤ 100 мс.

- Точность вычисления наклона — до 0.1 мс/операция.

- Память энергонезависимая используется только для счётчика операций и последнего процента ресурса; тренды держатся в RAM.

### 8. Краевые случаи

8.1. Недостаточно данных

- Условие: заполнено <50 % буфера.

- Шаги: статус тренда = «недостаточно данных».

- Выход: UI отображает «—».

8.2. Нестабильный тренд

- Условие: наклон меняет знак чаще, чем 2 раза за окно.

- Шаги: тренд классифицируется как недостоверный.

- Выход: статус = «Норма» при допустимых абсолютных значениях.

8.3. Резкий скачок параметра

- Условие: изменение >3σ от среднего.

- Шаги: пометить как «аномалия»; не учитывать в расчёте slope.

- Выход: UI выводит значок «аномалия данных».

8.4. Прогноз исчерпания ресурса

- Условие: RESOURCE_USED=95 %, OPER_LIMIT=10000, OPER_COUNT=9500.

- Прогноз остатка <100 операций.

- Выход: PREDICT_ALARM=1.

### 9. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Прогноз»:

  - Поля: тренды t_close, t_trip, SCATTER_CLOSE, SCATTER_TRIP, признаки заеданий.

  - Отображение наклонов (ед./операцию).

  - Прогноз остатка ресурса.

  - Цветовая индикация: зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM.

  - Маска фаз (3P).

  - Настройки: N_BUF, WARN_SLOPE, ALARM_SLOPE, OPER_PREDICT_MIN.

  - Экспорт в CSV/Excel.

### 10. Критерии приёмки и тест-кейсы

| ID | Сценарий | Условия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TR1 | Норма | slope t_close=0.2 мс/опер, WARN=1.0 | Норма |
| TR2 | WARN | slope t_trip=1.2 мс/опер, WARN=1.0 | TREND_WARN_trip=1 |
| TR3 | ALARM | slope SCATTER=2.5 мс/опер, ALARM=2.0 | TREND_ALARM_scatter=1 |
| TR4 | Недостаточно данных | Заполнено <16 из 32 операций | Статус «—» |
| TR5 | Нестабильный тренд | Наклон меняет знак 3 раза в окне | Статус Норма |
| TR6 | Аномалия | Один параметр >3σ, исключён из slope | Статус по тренду без аномалии |
| TR7 | Прогноз ресурса | Остаток 80 операций, OPER_PREDICT_MIN=100 | PREDICT_ALARM=1 |

### 11. Открытые вопросы

- Как отображать «аномальные точки»: исключать полностью или выделять для оператора?

- Нужно ли строить прогноз в единицах времени (месяцы до отказа) или достаточно «кол-во операций»?

- Следует ли учитывать температуру/сезонность при расчёте трендов?

Чек-лист исправлений к ТЗ «Механическое здоровье выключателя»

1. Унифицировать правило начала операции: везде писать, что начало фиксируется по pickup катушки или изменению КВ (без упоминания сигналов РЗА).

2. Фазные маски: закрепить принцип — использовать WORST для статусов; MEAN указывать только как справочный параметр (если нужен).

3. Прогнозы: явно указать, что буфер последних N операций хранится только в RAM и очищается при отключении питания.

4. Уставки: добавить столбец «Уровень доступа» (Оператор/Инженер) в те функции, где он пока не указан.

5. Ресурс: дополнить логику сброса счётчика после капремонта (кто и как может выполнить).

6. Терминология: привести названия событий и переменных к единому стилю (например, LS_FALSE_TRIGGER, MISMATCH).

Функция 1. Диагностика несоответствия КВ ↔ ток

1. Назначение функции

Функция выполняет контроль согласованности сигналов концевых выключателей (КВ) с фактическим протеканием/прекращением тока в силовой цепи (по данным ТТ и катушек).
Задачи:

- выявление несоответствий КВ и факта коммутации (MISMATCH);

- фиксация ложных фронтов КВ;

- выявление ситуаций «ток катушки без изменения КВ» (незавершённая операция);

- фиксация отсутствия тока нагрузки при изменении КВ;

- контроль дребезга контактов КВ.

2. Входные данные

- Сигналы КВ (LS_ON, LS_OFF) — общий или пофазно (A/B/C).

- Осциллограммы токов катушек (I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP).

- Осциллограммы токов нагрузки (I_PHASE_A, I_PHASE_B, I_PHASE_C) от ТТ.

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤1 мс.

3. Логика работы

- Определить момент старта операции (t_start) по pickup катушки или fallback по КВ.

- Отслеживать устойчивое изменение КВ (LS_ON/LS_OFF) с подавлением дребезга.

- Сопоставить изменение КВ с изменением тока нагрузки:

  - при ВКЛ: появление тока после LS_ON;

  - при ОТКЛ: исчезновение тока после LS_OFF.

- Проверить согласованность токов катушки с изменением КВ.

- При несоответствии сформировать событие EVT_MISMATCH и классифицировать его тип.

- Запустить обработку частных сценариев: ложный КВ, ток без КВ, КВ без тока, дребезг.

4. Термины и сокращения

- MISMATCH — несоответствие КВ ↔ ток.

- False LS — ложное срабатывание КВ без факта коммутации.

- No current — отсутствие тока нагрузки при ВКЛ.

- No LS — отсутствие изменения КВ при наличии тока.

- Debounce — подавление дребезга.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Состояние выключателя |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float | А | Датчик | Ток катушки ВКЛ/ОТКЛ |
| I_PHASE_A/B/C | float | А | ТТ | Фазные токи нагрузки |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп события |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_start | uint32 | мс | Время начала операции |
| t_LS_ON / t_LS_OFF | uint32 | мс | Время изменения КВ |
| t_I_change | uint32 | мс | Время изменения тока нагрузки |
| mismatch_type | enum | — | Тип несоответствия |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_DEBOUNCE | uint8 | мс | 1–20 | 10 | Инженер |
| I_MIN_LOAD | float | А | 1–50 | 5 | Инженер |
| T_MISMATCH_MAX | uint16 | мс | 10–500 | 100 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_MISMATCH | bool | Несоответствие КВ ↔ ток |
| EVT_FALSE_LS | bool | Ложный фронт КВ |
| EVT_NO_CURRENT | bool | Нет тока при ВКЛ КВ |
| EVT_NO_LS | bool | Нет КВ при токе |
| UNRELIABLE_LS | bool | Дребезг КВ |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Проверка входных данных (валидность сигналов КВ, наличие осциллограммы катушки и ТТ).

- Определение последовательности событий: pickup → КВ → ток.

- Сравнение ожидаемого и фактического изменения.

- Установка событий (EVT_*) и формирование статуса.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISMATCH | Несоответствие | LS ≠ ток в окне T_MISMATCH_MAX | WARN/ALARM | При выявлении несоответствия | При корректной следующей операции |
| FALSE_LS | Сигнал | КВ изменился без тока катушки | WARN | При первом ложном фронте | При корректной следующей операции |
| NO_CURRENT | Электрика | LS_ON без нагрузки > I_MIN_LOAD | ALARM | При фиксации | При корректной операции |
| NO_LS | Механика | Ток нагрузки > I_MIN_LOAD, КВ не изменился | ALARM | При фиксации | При корректной операции |
| UNRELIABLE_LS | Сигнал | Дребезг КВ > 3×T_DEBOUNCE | WARN | При фиксации | При устойчивом КВ |

7. Особенности реализации

- Один привод: проверка общих КВ и суммарного тока нагрузки.

- Три привода: проверка по каждой фазе (A/B/C), итог = WORST.

- Режим MODE_NO_COIL: если ток катушки недоступен — анализ по КВ и ТТ.

8. Нефункциональные требования

- Время обработки ≤ 50 мс.

- Точность времени ≤ 1 мс.

- Минимизация ложных срабатываний (T_DEBOUNCE, I_MIN_LOAD).

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ток < I_MIN_LOAD | Считать холостым отключением | Норма |
| 2 | Ложный импульс КВ | Детект фронта без катушки | EVT_FALSE_LS |
| 3 | Нет тока при LS_ON | КВ изменился, ток отсутствует | EVT_NO_CURRENT |
| 4 | Нет КВ при токе | Ток > I_MIN_LOAD, КВ не изменился | EVT_NO_LS |
| 5 | Дребезг КВ | Многократные фронты > T_DEBOUNCE | UNRELIABLE_LS |
| 6 | Рассинхронизация времени > 1 мс | Проверка тайм-штампов | ALARM |
| 7 | MODE_NO_COIL=1 | Анализ без катушки | Уточнённая диагностика |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Диагностика КВ ↔ ток».

- Таблица по фазам (A/B/C).

- Цветовая индикация (зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM).

- Настройка уставок (T_DEBOUNCE, I_MIN_LOAD, T_MISMATCH_MAX).

- Экспорт таблицы событий в CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | КВ и ток совпадают | Нет событий, UI_STATUS=Норма |
| 2 | Ложный КВ | Фронт LS без катушки | EVT_FALSE_LS=1 |
| 3 | Нет тока | LS_ON без нагрузки > I_MIN_LOAD | EVT_NO_CURRENT=1 |
| 4 | Нет КВ | Ток > I_MIN_LOAD, LS не изменился | EVT_NO_LS=1 |
| 5 | Дребезг | Многократные фронты LS | UNRELIABLE_LS=1 |
| 6 | Несогласованность фаз | 1 фаза отстаёт > T_MISMATCH_MAX | EVT_MISMATCH=1 |
| 7 | MODE_NO_COIL | Катушка недоступна, анализ по КВ+ТТ | Статус по ТТ |
| 8 | Рассинхронизация | Ошибка времени >1 мс | UI_STATUS=ALARM |
| 9 | Корректная операция после события | Событие очищается | UI_STATUS=Норма |
| 10 | Повторное несоответствие | Два MISMATCH подряд | EVT_MISMATCH сохраняется |

12. Открытые вопросы

- Фиксировать ли частичные несоответствия (1–2 фазы)?

- Вести ли отдельный счётчик «последовательных MISMATCH» для прогнозирования отказа?

- Требуется ли выделять отдельный статус «сомнительная коммутация»?

Функция 2. Диагностика катушек (pickup, hold, ∫I²t, симметрия)

1. Назначение функции

Функция предназначена для анализа токов катушек включения (I_COIL_CLOSE) и отключения (I_COIL_TRIP).
Основные задачи:

- контроль корректности формы тока катушки;

- измерение характеристик подхвата (pickup) и удержания (hold);

- расчёт интеграла квадрата тока (∫I²t) для оценки энергии импульса;

- выявление повторных подхватов (N_repickup);

- контроль симметрии параметров между фазами (для выключателей 3P).

Функция позволяет диагностировать:

- износ или загрязнение механизма привода;

- деградацию катушек (частичный обрыв, перегрев, старение изоляции);

- неисправности источника питания катушек.

2. Входные данные

- Осциллограммы токов катушек (I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP).

- Сигналы КВ (LS_ON, LS_OFF) — для фиксации момента достижения положения.

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤ 1 мс.

3. Логика работы

- Зафиксировать момент pickup (t_pickup_start) — первый устойчивый рост тока катушки выше I_COIL_DET.

- Определить длительность pickup (t_pickup) до момента стабилизации или достижения КВ.

- Вычислить максимальный ток pickup (I_pick_max).

- Зафиксировать участок hold после срабатывания КВ:

  - рассчитать средний ток удержания (I_hold_mean);

  - вычислить пульсации (разброс, ripple).

- Рассчитать интеграл квадрата тока (I²t) по всему импульсу.

- Выявить повторные подхваты (N_repickup) — дополнительные пики после основного pickup.

- Для 3 фаз (3P) рассчитать симметрию:

  - сравнить I_pick_max, t_pickup, I_hold_mean, I²t;

  - при превышении допуска — установить событие «асимметрия».

- Сравнить параметры с уставками и сформировать статусы WARN/ALARM.

4. Термины и сокращения

- Pickup — участок нарастания тока катушки.

- Hold — участок удержания после срабатывания.

- ∫I²t — энергия импульса катушки.

- N_repickup — количество повторных подхватов.

- Symmetry — согласованность параметров по фазам.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float[] | А | Датчики тока | Осциллограммы катушек |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Положение выключателя |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_pickup_start | uint32 | мс | Момент начала pickup |
| t_pickup | uint32 | мс | Длительность участка pickup |
| I_pick_max | float | А | Максимальный ток pickup |
| I_hold_mean | float | А | Средний ток удержания |
| ripple_hold | float | % | Пульсации на участке hold |
| I2t | float | А²с | Интеграл квадрата тока |
| N_repickup | uint8 | — | Количество повторных подхватов |
| SYM_DEV | float | % | Отклонение параметров между фазами |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_DET | float | А | 0.2–5.0 | 0.5 | Инженер |
| T_PICKUP_MAX | uint16 | мс | 10–200 | 80 | Инженер |
| I_PICK_MIN | float | А | 0.5–10 | 2.0 | Инженер |
| I_HOLD_MIN | float | А | 0.1–5.0 | 0.5 | Инженер |
| RIPPLE_MAX | float | % | 5–50 | 20 | Инженер |
| I2T_MAX | float | А²с | 1–100 | 20 | Инженер |
| N_REPICKUP_MAX | uint8 | — | 0–5 | 1 | Инженер |
| SYM_DEV_MAX | float | % | 1–20 | 10 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_LONG_PICKUP | bool | Длительность pickup > T_PICKUP_MAX |
| EVT_WEAK_PICKUP | bool | Максимальный ток pickup < I_PICK_MIN |
| EVT_WEAK_HOLD | bool | Ток удержания < I_HOLD_MIN |
| EVT_RIPPLE_EXCESS | bool | Пульсации hold > RIPPLE_MAX |
| EVT_EXCESS_I2T | bool | Энергия импульса > I2T_MAX |
| EVT_REPICKUP | bool | Повторные подхваты > N_REPICKUP_MAX |
| EVT_ASYM_COIL | bool | Асимметрия параметров фаз > SYM_DEV_MAX |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Проверка валидности осциллограммы.

- Детект pickup, расчёт t_pickup, I_pick_max.

- Определение участка hold, расчёт I_hold_mean, ripple_hold.

- Расчёт интеграла ∫I²t.

- Выявление повторных pickup.

- Сравнение параметров с уставками.

- Для 3P — расчёт симметрии.

- Установка событий EVT_*, формирование UI_STATUS.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LONG_PICKUP | Pickup | t_pickup > T_PICKUP_MAX | WARN/ALARM | При превышении | При норме |
| WEAK_PICKUP | Pickup | I_pick_max < I_PICK_MIN | WARN | При фиксации | При норме |
| WEAK_HOLD | Hold | I_hold_mean < I_HOLD_MIN | WARN | При фиксации | При норме |
| RIPPLE_EXCESS | Hold | ripple_hold > RIPPLE_MAX | WARN | При фиксации | При норме |
| EXCESS_I2T | Энергия | I2t > I2T_MAX | ALARM | При фиксации | При норме |
| REPICKUP | Pickup | N_repickup > N_REPICKUP_MAX | WARN | При фиксации | При норме |
| ASYM_COIL | Симметрия | SYM_DEV > SYM_DEV_MAX | WARN/ALARM | При фиксации | При норме |

7. Особенности реализации

- 1 привод: анализ одной катушки (ВКЛ или ОТКЛ).

- 3 привода: анализ по фазам A/B/C, агрегирование — WORST.

- Возможен fallback-режим при отсутствии осциллограммы (анализ невозможен → событие «данные недоступны»).

8. Нефункциональные требования

- Точность временных измерений ≤ 1 мс.

- Обработка ≤ 50 мс после окончания операции.

- Минимизация ложных срабатываний за счёт фильтров.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограмма отсутствует | Анализ невозможен | Статус «данные недоступны» |
| 2 | Pickup короткий (<10 мс) | Проверка I_pick_max | Возможный ALARM |
| 3 | Pickup длинный | t_pickup > T_PICKUP_MAX | EVT_LONG_PICKUP |
| 4 | Нет участка hold | КВ не изменился | EVT_WEAK_HOLD |
| 5 | Ripple > RIPPLE_MAX | Усреднение окна hold | EVT_RIPPLE_EXCESS |
| 6 | ∫I²t слишком велик | Интеграл > I2T_MAX | EVT_EXCESS_I2T |
| 7 | Несогласованность фаз | Параметры разнятся > SYM_DEV_MAX | EVT_ASYM_COIL |
| 8 | Повторные пики | N_repickup > N_REPICKUP_MAX | EVT_REPICKUP |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Диагностика катушек».

- График осциллограммы с выделенными pickup/hold.

- Таблица параметров: t_pickup, I_pick_max, I_hold_mean, I2t, SYM_DEV.

- Цветовая индикация (зелёный/жёлтый/красный).

- Редактирование уставок (инженерный доступ).

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | Все параметры в пределах уставок | UI_STATUS=Норма |
| 2 | Длинный pickup | t_pickup > T_PICKUP_MAX | EVT_LONG_PICKUP |
| 3 | Слабый pickup | I_pick_max < I_PICK_MIN | EVT_WEAK_PICKUP |
| 4 | Слабый hold | I_hold_mean < I_HOLD_MIN | EVT_WEAK_HOLD |
| 5 | Ripple > норма | ripple_hold > RIPPLE_MAX | EVT_RIPPLE_EXCESS |
| 6 | Превышение энергии | I2t > I2T_MAX | EVT_EXCESS_I2T |
| 7 | Повторные подхваты | N_repickup > N_REPICKUP_MAX | EVT_REPICKUP |
| 8 | Асимметрия фаз | SYM_DEV > SYM_DEV_MAX | EVT_ASYM_COIL |
| 9 | Осциллограмма отсутствует | Нет данных | Статус «недоступно» |
| 10 | Корректная операция после события | Все параметры в норме | Очистка событий |

12. Открытые вопросы

- Нужно ли вести отдельный счётчик «энергии катушек» (∑∫I²t) за время эксплуатации?

- Требуется ли разделение WARN/ALARM по каждому параметру или только общий статус?

- Хранить ли данные последних N операций для анализа тренда без SCADA?

Функция 3. Незавершённая операция (ток катушки без изменения КВ)

1. Назначение функции

Функция предназначена для выявления ситуаций, когда катушка управления выключателем сработала (зафиксирован ток катушки), но соответствующее изменение концевых выключателей (КВ) не произошло.
Такая ситуация свидетельствует о:

- механическом заклинивании привода;

- износе или разрушении элементов механической передачи;

- обрыве или дефекте КВ;

- критическом отказе катушки (импульс короткий, недостаточной мощности).

2. Входные данные

- Осциллограммы токов катушек (I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP).

- Сигналы КВ (LS_ON, LS_OFF).

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤ 1 мс.

3. Логика работы

- Определить начало импульса катушки (pickup) по превышению порога I_COIL_DET.

- Зафиксировать время длительности импульса (t_impulse).

- Проверить изменение КВ в окне времени T_NO_MOVE_MAX после начала импульса.

- Если КВ не изменился — зафиксировать событие EVT_NO_MOVE.

- Классифицировать частные сценарии:

  - короткий импульс катушки;

  - импульс достаточной длительности, но механическое движение отсутствует;

  - частичное изменение КВ (неполное перемещение).

- Сформировать итоговый статус (WARN/ALARM).

4. Термины и сокращения

- NO_MOVE — незавершённая операция (катушка сработала, КВ не изменился).

- Impulse — импульс тока катушки.

- Partial move — частичное изменение КВ (неполный ход).

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float[] | А | Датчики тока | Осциллограммы катушек |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Состояние выключателя |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_impulse | uint32 | мс | Длительность импульса катушки |
| t_LS_change | uint32 | мс | Время изменения КВ |
| impulse_valid | bool | — | Импульс катушки выше порога |
| partial_move | bool | — | Признак неполного перемещения |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_DET | float | А | 0.2–5.0 | 0.5 | Инженер |
| T_NO_MOVE_MAX | uint16 | мс | 10–1000 | 200 | Инженер |
| T_IMPULSE_MIN | uint16 | мс | 5–200 | 20 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_NO_MOVE | bool | Ток катушки без изменения КВ |
| EVT_SHORT_IMPULSE | bool | Импульс катушки < T_IMPULSE_MIN |
| EVT_PARTIAL_MOVE | bool | Частичное изменение КВ |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Детект импульса катушки.

- Проверка длительности импульса.

- Сравнение изменения КВ в окне T_NO_MOVE_MAX.

- Классификация сценария.

- Установка событий (EVT_*) и формирование UI_STATUS.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO_MOVE | Механика | Ток катушки есть, КВ не изменился | ALARM | При фиксации | При корректной операции |
| SHORT_IMPULSE | Электрика | t_impulse < T_IMPULSE_MIN | WARN | При фиксации | При корректной операции |
| PARTIAL_MOVE | Механика | КВ изменился частично | WARN/ALARM | При фиксации | При корректной операции |

7. Особенности реализации

- 1 привод: контроль одного комплекта «катушка + КВ».

- 3 привода: контроль по фазам A/B/C, агрегирование = WORST.

- При MODE_NO_COIL=1 (отсутствует ток катушки) — диагностика по этой функции не проводится.

8. Нефункциональные требования

- Время реакции ≤ 50 мс после окончания импульса.

- Точность временных измерений ≤ 1 мс.

- Устойчивость к шумам и кратковременным скачкам.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импульс короткий (<T_IMPULSE_MIN) | Проверка длительности | EVT_SHORT_IMPULSE |
| 2 | Ток катушки есть, КВ не изменился | Контроль окна T_NO_MOVE_MAX | EVT_NO_MOVE |
| 3 | КВ изменился только частично | Контроль фронтов LS | EVT_PARTIAL_MOVE |
| 4 | Сильный шум КВ | Подавление T_DEBOUNCE | Событие не фиксируется |
| 5 | MODE_NO_COIL=1 | Нет осциллограммы катушки | Функция не активна |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Незавершённая операция».

- Таблица параметров: t_impulse, t_LS_change, статусы.

- Цветовая индикация (зелёный — Норма, жёлтый — WARN, красный — ALARM).

- Настройка уставок (T_NO_MOVE_MAX, T_IMPULSE_MIN).

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | Импульс катушки, КВ изменился | UI_STATUS=Норма |
| 2 | NO_MOVE | Ток катушки > I_COIL_DET, КВ не изменился | EVT_NO_MOVE=1 |
| 3 | SHORT_IMPULSE | t_impulse < T_IMPULSE_MIN | EVT_SHORT_IMPULSE=1 |
| 4 | PARTIAL_MOVE | КВ изменился только частично | EVT_PARTIAL_MOVE=1 |
| 5 | Шум КВ | Кратковременные фронты <T_DEBOUNCE | Нет событий |
| 6 | 3P, одна фаза «зависла» | WORST=NO_MOVE | EVT_NO_MOVE=1 |
| 7 | Повторная успешная операция | КВ изменился корректно | Очистка событий |

12. Открытые вопросы

- Нужен ли отдельный статус «частичное перемещение» или достаточно PARTIAL_MOVE?

- Требуется ли фиксировать длительность задержки до КВ при NO_MOVE?

- Нужно ли вести счётчик подряд идущих NO_MOVE для прогноза отказа?

Функция 4. Диагностика рестрайков / престрайков

1. Назначение функции

Функция предназначена для обнаружения рестрайков (restrike) и престрайков (prestrike), возникающих при коммутациях высоковольтного выключателя.

- Prestrike: преждевременное пробитие дуги при операции включения, до полного замыкания контактов.

- Restrike: повторное зажигание дуги после отключения, вызванное недостаточной изоляцией или затуханием дугогасительных процессов.

Эти явления критичны, так как ведут к ускоренному старению контактов, перегрузке дугогасительных камер и снижению ресурса выключателя.

2. Входные данные

- Осциллограммы токов нагрузки (I_PHASE_A/B/C) от ТТ.

- Осциллограммы токов катушек (I_COIL_CLOSE/TRIP) — для фиксации момента операции.

- Сигналы КВ (LS_ON/LS_OFF) — для фиксации момента замыкания/размыкания.

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤ 1 мс.

3. Логика работы

- Определить начало операции по катушке или КВ.

- Для операции ВКЛ:

  - фиксировать фронт LS_ON;

  - в окне T_PRESTRIKE_WINDOW до изменения LS_ON проверить наличие тока нагрузки;

  - при обнаружении — зафиксировать EVT_PRESTRIKE.

- Для операции ОТКЛ:

  - фиксировать фронт LS_OFF;

  - в окне T_RESTRIKE_WINDOW после изменения LS_OFF проверить повторное появление тока нагрузки;

  - при обнаружении — зафиксировать EVT_RESTRIKE.

- При нескольких рестрайках — подсчитать количество.

- Установить статус WARN/ALARM в зависимости от числа и амплитуды явлений.

4. Термины и сокращения

- Prestrike — преждевременное пробитие дуги при ВКЛ.

- Restrike — повторное зажигание дуги после ОТКЛ.

- T_PRESTRIKE_WINDOW — окно анализа до LS_ON.

- T_RESTRIKE_WINDOW — окно анализа после LS_OFF.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_PHASE_A/B/C | float[] | А | ТТ | Осциллограммы фазных токов |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float[] | А | Датчик | Осциллограммы катушек |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Положение выключателя |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| t_prestrike | uint32 | мс | Время фиксации престрайка |
| t_restrike | uint32 | мс | Время фиксации рестрайка |
| N_restrikes | uint8 | — | Количество рестрайков |
| I_restrike | float | А | Амплитуда рестрайкового тока |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_PRESTRIKE_WINDOW | uint16 | мс | 1–10 | 3 | Инженер |
| T_RESTRIKE_WINDOW | uint16 | мс | 1–20 | 5 | Инженер |
| N_RESTRIKE_MAX | uint8 | — | 0–5 | 1 | Инженер |
| I_RESTRIKE_MIN | float | А | 5–100 | 10 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_PRESTRIKE | bool | Факт престрайка |
| EVT_RESTRIKE | bool | Факт рестрайка |
| EVT_MULTI_RESTRIKE | bool | Многократные рестрайки > N_RESTRIKE_MAX |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Определить фронт LS_ON/LS_OFF.

- Проанализировать токи в окне T_PRESTRIKE_WINDOW / T_RESTRIKE_WINDOW.

- При обнаружении отклонений — классифицировать: престрайк или рестрайк.

- Проверить амплитуду (I_RESTRIKE_MIN).

- Подсчитать количество рестрайков.

- Установить события и статус.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTRIKE | Электрика | Ток в окне до LS_ON > I_RESTRIKE_MIN | WARN/ALARM | При фиксации | При нормальной ВКЛ |
| RESTRIKE | Электрика | Ток в окне после LS_OFF > I_RESTRIKE_MIN | WARN/ALARM | При фиксации | При нормальной ОТКЛ |
| MULTI_RESTRIKE | Электрика | N_restrikes > N_RESTRIKE_MAX | ALARM | При фиксации | При нормальной операции |

7. Особенности реализации

- 1 привод: анализ общих токов.

- 3 привода: анализ по фазам A/B/C, итог = WORST.

- При MODE_NO_COIL=1 — начало операции определяется только по КВ.

- Для «нулевых» токов нагрузки функция не активна (I < I_MIN_LOAD).

8. Нефункциональные требования

- Время реакции ≤ 50 мс.

- Точность временной корреляции ≤ 1 мс.

- Стабильность работы при шуме ТТ.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостое отключение (I < I_MIN_LOAD) | Функция не активна | Норма |
| 2 | Слабый ток при ВКЛ | Ток < I_RESTRIKE_MIN | Событие не фиксируется |
| 3 | Prestrike | Ток до LS_ON | EVT_PRESTRIKE |
| 4 | Restrike | Ток после LS_OFF | EVT_RESTRIKE |
| 5 | Множественные рестрайки | N_restrikes > N_RESTRIKE_MAX | EVT_MULTI_RESTRIKE |
| 6 | Ошибка синхронизации времени | Сдвиг TS > 1 мс | ALARM |
| 7 | Только одна фаза имеет рестрайк | Итог = WORST | WARN/ALARM |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Диагностика дуги».

- Таблица по фазам: флаг Prestrike/Restrike, количество рестрайков, амплитуда.

- Цветовая индикация:

  - зелёный = норма,

  - жёлтый = единичный Prestrike/Restrike,

  - красный = многократные рестрайки.

- Уставки редактируются в инженерном меню.

- Экспорт данных в CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | LS и токи согласованы | UI_STATUS=Норма |
| 2 | Prestrike | Ток до LS_ON > I_RESTRIKE_MIN | EVT_PRESTRIKE |
| 3 | Restrike | Ток после LS_OFF > I_RESTRIKE_MIN | EVT_RESTRIKE |
| 4 | Многократные рестрайки | N_restrikes > N_RESTRIKE_MAX | EVT_MULTI_RESTRIKE |
| 5 | Низкий ток нагрузки | I < I_MIN_LOAD | Нет событий |
| 6 | Асинхронность фаз | Рестрайк только в одной фазе | Итог=WORST |
| 7 | Ошибка тайм-базы | Сдвиг >1 мс | ALARM |
| 8 | Корректная операция после события | Все параметры в норме | Очистка событий |

12. Открытые вопросы

- Нужно ли хранить количество рестрайков за N операций для прогноза деградации?

- Следует ли различать Prestrike/Restrike по фазам в UI или достаточно общего статуса?

- Нужна ли амплитудная градация (малый рестрайк = WARN, сильный = ALARM)?

Функция 5. Подсчёт коммутаций КЗ / нагрузочных / холостых

1. Назначение функции

Функция предназначена для классификации всех операций отключения выключателя по типу протекающего тока нагрузки:

- КЗ (fault current) — ток выше уставки I_KZ_THRESHOLD;

- Нагрузочные отключения (load) — ток выше I_MIN_LOAD, но ниже порога КЗ;

- Холостые отключения (no-load) — ток ниже I_MIN_LOAD.

Результаты классификации используются для:

- ведения счётчиков числа отключений по категориям;

- последующего расчёта израсходованного электрического ресурса;

- диагностики эксплуатационной истории выключателя.

2. Входные данные

- Фазные токи нагрузки (I_PHASE_A/B/C) от ТТ.

- Сигналы КВ (LS_OFF) — для фиксации момента отключения.

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤ 1 мс.

3. Логика работы

- Зафиксировать момент отключения по LS_OFF.

- В окне времени после отключения определить фактический ток нагрузки.

- Сравнить ток с уставками:

  - если I ≥ I_KZ_THRESHOLD → операция классифицируется как КЗ;

  - если I_MIN_LOAD ≤ I < I_KZ_THRESHOLD → нагрузочная;

  - если I < I_MIN_LOAD → холостая.

- Увеличить соответствующий счётчик (N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD).

- Записать событие о типе операции.

- Передать данные в функцию «Электрический ресурс» для расчёта % ресурса.

4. Термины и сокращения

- КЗ (fault current) — ток выше уставки, характеризующий короткое замыкание.

- Load — рабочая нагрузка.

- No-load — холостой ход, ток минимален.

- Счётчики N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD — накопленные значения по категориям.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_PHASE_A/B/C | float | А | ТТ | Токи нагрузки |
| LS_OFF | bool | — | КВ | Состояние выключателя (ОТКЛ) |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп операции |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I_max | float | А | Максимальный фазный ток |
| op_type | enum | — | Тип операции: КЗ/LOAD/NOLOAD |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_KZ_THRESHOLD | float | А | 50–5000 | 1000 | Инженер |
| I_MIN_LOAD | float | А | 1–50 | 5 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| N_KZ | uint32 | Счётчик отключений КЗ |
| N_LOAD | uint32 | Счётчик нагрузочных отключений |
| N_NOLOAD | uint32 | Счётчик холостых отключений |
| EVT_KZ_OP | bool | Последняя операция = КЗ |
| EVT_LOAD_OP | bool | Последняя операция = нагрузочная |
| EVT_NOLOAD_OP | bool | Последняя операция = холостая |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Определить момент LS_OFF.

- Рассчитать I_max по фазам.

- Сравнить с уставками.

- Установить op_type.

- Увеличить счётчик.

- Сгенерировать событие (EVT_*).

- Передать данные в функцию «Электрический ресурс».

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ_OP | КЗ | I ≥ I_KZ_THRESHOLD | INFO/WARN | При операции | Следующая операция |
| LOAD_OP | Нагрузка | I_MIN_LOAD ≤ I < I_KZ_THRESHOLD | INFO | При операции | Следующая операция |
| NOLOAD_OP | Холостой ход | I < I_MIN_LOAD | INFO | При операции | Следующая операция |

7. Особенности реализации

- 1 привод: анализ общих токов.

- 3 привода: анализ по фазам, итог = WORST (по максимальному току).

- Если осциллограммы токов отсутствуют — операция классифицируется как «данные недоступны».

- Связь с функцией «Электрический ресурс» обязательна.

8. Нефункциональные требования

- Время классификации ≤ 20 мс.

- Точность измерений тока — ±1%.

- Надёжность счётчиков (не сбрасываются при перезапуске, только вручную).

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I ниже I_MIN_LOAD | Классификация | NOLOAD_OP |
| 2 | I между I_MIN_LOAD и I_KZ_THRESHOLD | Классификация | LOAD_OP |
| 3 | I выше I_KZ_THRESHOLD | Классификация | KZ_OP |
| 4 | Ток в одной фазе высок, в других низкий | Взять WORST | Классификация по макс. фазе |
| 5 | Нет данных ТТ | Анализ невозможен | Статус «данные недоступны» |
| 6 | Ошибка тайм-базы >1 мс | Событие не фиксируется | ALARM времени |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Классификация операций».

- Таблица: дата/время, тип операции (КЗ/LOAD/NOLOAD), значение тока.

- Счётчики N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD.

- Цветовая индикация:

  - зелёный = норма,

  - жёлтый = нагрузка,

  - красный = КЗ.

- Экспорт данных в CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | I < I_MIN_LOAD | EVT_NOLOAD_OP=1, N_NOLOAD++ |
| 2 | Нагрузочная операция | I между порогами | EVT_LOAD_OP=1, N_LOAD++ |
| 3 | Отключение КЗ | I ≥ I_KZ_THRESHOLD | EVT_KZ_OP=1, N_KZ++ |
| 4 | Асинхронность фаз | Высокий ток только в одной фазе | Классификация=КЗ |
| 5 | Нет данных ТТ | Осциллограмма отсутствует | Статус «недоступно» |
| 6 | Последовательность операций | Несколько операций подряд | Счётчики корректно увеличены |
| 7 | Очистка счётчиков вручную | Инженерная команда | Все N_*=0 |

12. Открытые вопросы

- Нужно ли хранить историю последних N классификаций или достаточно счётчиков?

- Следует ли учитывать длительность тока при классификации (например, очень короткий импульс КЗ)?

- Нужен ли отдельный статус «сомнительная классификация» при пограничных значениях?

Функция 6. Израсходованный электрический ресурс (%)

1. Назначение функции

Функция предназначена для оценки израсходованного электрического ресурса выключателя на основе данных о классификации операций (КЗ / нагрузочные / холостые).
Каждый тип отключения имеет разный весовой вклад в износ (по ∑I²t и паспортным характеристикам).
Функция:

- рассчитывает процент израсходованного ресурса;

- контролирует достижение уставок WARN/ALARM;

- формирует события при превышении лимита;

- обеспечивает передачу статуса в интерфейс и SCADA.

2. Входные данные

- Счётчики числа операций по категориям (N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD) из функции 5.

- Параметры паспортного ресурса:

  - допустимое количество отключений КЗ;

  - допустимое количество нагрузочных отключений;

  - эквивалент ∑I²t для ресурса.

- Тайм-штампы (TS) — для фиксации момента установки WARN/ALARM.

3. Логика работы

- При каждом новом событии операции (КЗ/LOAD/NOLOAD) обновить счётчики.

- Для КЗ:

  - вычислить вклад в ∑I²t по измеренному току и длительности.

  - обновить переменную E_I2t_sum.

- Для нагрузочных операций: увеличить N_LOAD_used.

- Для холостых операций: увеличить N_NOLOAD_used (в ресурс не учитываются, но хранятся для статистики).

- Рассчитать процент израсходованного ресурса:

E_resource_used=∑(I2t)_used(I2t)max×100%E\_resource\_used = \frac{\sum(I^2 t)\_{used}}{(I^2 t)_{max}} \times 100 \%E_resource_used=(I2t)max​∑(I2t)_used​×100%

- Сравнить E_resource_used с уставками:

  - при ≥ E_RESOURCE_WARN → событие WARN;

  - при ≥ E_RESOURCE_ALARM → событие ALARM.

- При ALARM формировать критический статус для оператора.

4. Термины и сокращения

- Электрический ресурс — предельное количество операций КЗ/нагрузки, допустимое паспортом.

- I²t — интеграл квадрата тока, характеризует энергию коммутации.

- N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD — счётчики числа операций.

- E_resource_used — процент израсходованного электрического ресурса.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N_KZ | uint32 | — | Функция 5 | Количество операций КЗ |
| N_LOAD | uint32 | — | Функция 5 | Количество нагрузочных операций |
| N_NOLOAD | uint32 | — | Функция 5 | Количество холостых операций |
| I²t_meas | float | А²с | ТТ | Измеренное значение ∑I²t за операцию |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| E_I2t_sum | float | А²с | Суммарное ∑I²t по всем КЗ |
| N_LOAD_used | uint32 | — | Использованные нагрузочные операции |
| E_resource_used | float | % | Процент израсходованного ресурса |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E_RESOURCE_MAX | uint32 | % | 0–100 | 100 | Инженер |
| E_RESOURCE_WARN | uint32 | % | 0–100 | 80 | Инженер |
| E_RESOURCE_ALARM | uint32 | % | 0–100 | 100 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_E_RESOURCE_WARN | bool | Ресурс > E_RESOURCE_WARN |
| EVT_E_RESOURCE_ALARM | bool | Ресурс ≥ E_RESOURCE_ALARM |
| E_resource_used | float | Израсходованный % ресурса |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Получить новое событие операции (КЗ/LOAD/NOLOAD).

- Обновить счётчики N_KZ, N_LOAD, N_NOLOAD.

- Пересчитать ∑I²t.

- Вычислить E_resource_used.

- Сравнить с уставками.

- Установить события EVT_*.

- Передать UI_STATUS в интерфейс.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E_RESOURCE_WARN | Ресурс | E_resource_used > E_RESOURCE_WARN | WARN | При превышении | При снижении (недостижимо, только сброс) |
| E_RESOURCE_ALARM | Ресурс | E_resource_used ≥ E_RESOURCE_ALARM | ALARM | При превышении | При ручном сбросе |

7. Особенности реализации

- 1 привод: ресурс считается по общему току.

- 3 привода: ресурс считается по фазам, итоговое значение = WORST.

- Возможность ручного сброса счётчиков только через инженерный доступ.

- Холостые операции (NOLOAD) фиксируются, но не снижают ресурс.

8. Нефункциональные требования

- Точность вычисления ∑I²t — ±2%.

- Счётчики сохраняются при перезапуске.

- Время реакции ≤ 50 мс.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют данные ТТ | Невозможно вычислить I²t | Статус «данные недоступны» |
| 2 | Ошибка тайм-базы | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |
| 3 | Ресурс > WARN, но < ALARM | Сравнение с уставками | EVT_E_RESOURCE_WARN |
| 4 | Ресурс ≥ ALARM | Сравнение с уставками | EVT_E_RESOURCE_ALARM |
| 5 | Перезапуск устройства | Сохранение счётчиков | Значения сохраняются |
| 6 | Ручной сброс | Инженерная команда | N_KZ=N_LOAD=0, E_I2t_sum=0 |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Электрический ресурс».

- Отображение % ресурса, счётчиков операций, значения ∑I²t.

- Цветовая индикация: зелёный (норма), жёлтый (>WARN), красный (≥ALARM).

- Возможность ручного сброса (инженерный доступ).

- Экспорт в CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | E_resource_used < WARN | UI_STATUS=Норма |
| 2 | Достижение WARN | E_resource_used > WARN | EVT_E_RESOURCE_WARN |
| 3 | Достижение ALARM | E_resource_used ≥ ALARM | EVT_E_RESOURCE_ALARM |
| 4 | Накопление ∑I²t | Последовательные операции КЗ | Увеличение E_I2t_sum |
| 5 | Холостые операции | I < I_MIN_LOAD | Счётчик N_NOLOAD++ (ресурс без изменений) |
| 6 | Ручной сброс | Инженерный доступ | Счётчики = 0 |
| 7 | Перезапуск устройства | После рестарта | Значения сохраняются |
| 8 | Ошибка времени | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |
| 9 | Превышение ресурса в 3P | Одна фаза > ALARM | Итог=WORST=ALARM |
| 10 | Корректная операция после ALARM | Ресурс уже ≥100% | ALARM сохраняется |

12. Открытые вопросы

- Нужно ли вести отдельные счётчики ∑I²t для каждой фазы (A/B/C)?

- Допустимо ли вводить несколько уровней WARN (например, 70% и 90%)?

- Требуется ли сохранять историю изменения ресурса по датам или достаточно % на текущий момент?

Расчёт вклада каждой операции КЗ осуществляется по формуле:
 ΔE<sub>I²t</sub> = I² × t, где I – ток КЗ, t – длительность коммутации.

Пример: при I = 1000 А и t = 0,05 с вклад составит ΔE = 50 000 А²·с.

Эскалация WARN/ALARM производится только при новых операциях. ALARM сохраняется, даже если параметр временно упал ниже порога.

Краевые случаи:
 – «Ручной сброс при ALARM» → все счётчики обнуляются, событие ALARM снимается.
 – «Сбой питания и частичное восстановление» → значения N_KZ/N_LOAD сохраняются, но флаг ALARM требует подтверждения инженером.

Функция 7. Скорость нарастания тока (dI/dt)

1. Назначение функции

Функция предназначена для контроля динамики роста тока в катушках управления (включения/отключения) и/или в силовой цепи при коммутациях.
Измерение скорости нарастания тока (dI/dt) позволяет диагностировать:

- ухудшение качества источника питания катушек (низкое напряжение, ограничение тока);

- проблемы в цепях вторичных соединений (повышенное сопротивление, плохие контакты);

- признаки короткого замыкания (резкий рост тока нагрузки при включении);

- отклонения в характеристиках катушки (старение, межвитковое замыкание).

2. Входные данные

- Осциллограммы токов катушек (I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP).

- Осциллограммы токов нагрузки (I_PHASE_A/B/C) от ТТ.

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤1 мс.

3. Логика работы

- Зафиксировать момент начала операции (t_start) по превышению порога I_COIL_DET (катушка) или изменения LS.

- На интервале T_MEASURE_WINDOW рассчитать производную тока (dI/dt) по методу скользящего окна.

- Определить максимальную скорость нарастания (dI_dt_max) и усреднённую (dI_dt_mean).

- Сравнить полученные значения с уставками:

  - если dI_dt < DI_DT_MIN → событие «медленный рост тока» (EVT_DI_DT_LOW);

  - если dI_dt > DI_DT_MAX → событие «аномально быстрый рост тока» (EVT_DI_DT_HIGH).

- Для 3P проверить согласованность между фазами (разброс dI/dt).

- Записать результаты и сформировать UI_STATUS.

4. Термины и сокращения

- dI/dt — скорость изменения тока во времени.

- DI_DT_MIN / DI_DT_MAX — уставки минимальной и максимальной скорости.

- dI_dt_max — максимальная зарегистрированная скорость роста тока.

- dI_dt_mean — среднее значение за окно.

- ASYM_DI_DT — асимметрия dI/dt между фазами.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float[] | А | Датчики тока | Осциллограммы катушек |
| I_PHASE_A/B/C | float[] | А | ТТ | Осциллограммы фазных токов |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| dI_dt_max | float | А/мс | Максимальная скорость нарастания тока |
| dI_dt_mean | float | А/мс | Средняя скорость нарастания тока |
| dI_dt_dev | float | % | Разброс между фазами |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI_DT_MIN | float | А/мс | 0.1–10 | 1.0 | Инженер |
| DI_DT_MAX | float | А/мс | 10–500 | 100 | Инженер |
| DI_DT_DEV_MAX | float | % | 1–30 | 10 | Инженер |
| T_MEASURE_WINDOW | uint16 | мс | 1–50 | 10 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_DI_DT_LOW | bool | Скорость роста ниже DI_DT_MIN |
| EVT_DI_DT_HIGH | bool | Скорость роста выше DI_DT_MAX |
| EVT_DI_DT_ASYM | bool | Асимметрия фаз > DI_DT_DEV_MAX |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Детект начала операции (катушка/LS).

- Вычислить dI/dt (скользящая производная).

- Найти dI_dt_max, dI_dt_mean.

- Сравнить с DI_DT_MIN и DI_DT_MAX.

- Для 3 фаз: вычислить dI_dt_dev и сравнить с DI_DT_DEV_MAX.

- Установить события EVT_*.

- Сформировать итоговый статус.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI_DT_LOW | Электрика | dI_dt_max < DI_DT_MIN | WARN/ALARM | При фиксации | При нормальной операции |
| DI_DT_HIGH | Электрика | dI_dt_max > DI_DT_MAX | WARN/ALARM | При фиксации | При нормальной операции |
| DI_DT_ASYM | Электрика | dI_dt_dev > DI_DT_DEV_MAX | WARN | При фиксации | При нормальной операции |

7. Особенности реализации

- 1 привод: контроль катушек.

- 3 привода: контроль фазных токов, итог = WORST.

- В режиме MODE_NO_COIL возможно использование только фазных токов.

- Для малых нагрузок (I < I_MIN_LOAD) функция не активна.

8. Нефункциональные требования

- Время вычисления dI/dt ≤ 20 мс.

- Точность расчёта ≤ 5%.

- Фильтрация шума обязательна.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dI_dt ниже DI_DT_MIN | Проверка порога | EVT_DI_DT_LOW |
| 2 | dI_dt выше DI_DT_MAX | Проверка порога | EVT_DI_DT_HIGH |
| 3 | Асимметрия фаз > DI_DT_DEV_MAX | Сравнение фаз | EVT_DI_DT_ASYM |
| 4 | Ток < I_MIN_LOAD | Недостаточная нагрузка | Функция не активна |
| 5 | Шум в сигнале | Фильтрация | Норма |
| 6 | Ошибка времени | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Скорость нарастания тока».

- Таблица: dI_dt_max, dI_dt_mean, dI_dt_dev.

- Цветовая индикация:

  - зелёный = норма,

  - жёлтый = WARN,

  - красный = ALARM.

- Возможность настройки уставок (DI_DT_MIN, DI_DT_MAX, DI_DT_DEV_MAX).

- Экспорт CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | dI_dt в пределах уставок | UI_STATUS=Норма |
| 2 | Медленный рост | dI_dt < DI_DT_MIN | EVT_DI_DT_LOW |
| 3 | Аномально быстрый рост | dI_dt > DI_DT_MAX | EVT_DI_DT_HIGH |
| 4 | Асимметрия фаз | Разброс > DI_DT_DEV_MAX | EVT_DI_DT_ASYM |
| 5 | Малый ток нагрузки | I < I_MIN_LOAD | Функция не активна |
| 6 | Шумовой сигнал | Высокочастотные помехи | Норма |
| 7 | Ошибка времени | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |
| 8 | 3P, одна фаза аномальная | WORST=ALARM | UI_STATUS=ALARM |
| 9 | Повторная нормальная операция | Все значения в норме | Очистка событий |
| 10 | Последовательные события | Несколько DI_DT_LOW подряд | События фиксируются последовательно |

Дополнение.
 Расчёт производной dI/dt выполняется методом скользящего окна:
 dI/dt = (I[n] – I[n–k]) / (Δt × k), где k – размер окна.

Классификация ALARM:
 – если dI/dt < 0,5 × DI_DT_MIN;
 – или dI/dt > 2 × DI_DT_MAX.

Краевые случаи:
 – «Резкий шум на фронте» → событие не фиксируется, применяется фильтрация.
 – «Обрыв датчика катушки» → фиксируется отдельный ALARM, функция считается неактивной.

12. Открытые вопросы

- Нужно ли вести статистику средних значений dI/dt за N операций для трендового анализа?

- Следует ли различать ALARM для катушек и для токов нагрузки?

- Нужна ли классификация «средняя скорость» как отдельный диагностический параметр?

Функция 8. Осциллография коммутаций

1. Назначение функции

Функция предназначена для регистрации и анализа осциллограмм токов катушек управления (ВКЛ, ОТКЛ) и, при наличии соответствующих каналов, токов нагрузки (I_PHASE_A/B/C) во время операций коммутации выключателя.

Задачи:

- фиксировать форму сигналов катушек для последующего анализа (pickup, hold, ∫I²t, повторные импульсы, асимметрия);

- обеспечивать запись токов нагрузки при коммутациях (для анализа рестрайков, престрайков, КЗ);

- сохранять осциллограммы в ограниченном буфере памяти с доступом через сервисное ПО;

- выдавать диагностические события при обнаружении некорректных форм сигналов.

2. Входные данные

- Сигналы токов катушек (I_COIL_CLOSE, I_COIL_TRIP).

- Сигналы токов нагрузки (I_PHASE_A, I_PHASE_B, I_PHASE_C) — при наличии.

- Сигналы концевых выключателей (LS_ON, LS_OFF).

- Тайм-штампы (TS) с точностью ≤ 1 мс.

3. Логика работы

- Определить начало операции:

  - при включении — момент старта катушки CLOSE или изменение LS_ON;

  - при отключении — момент старта катушки TRIP или изменение LS_OFF.

- Запустить запись осциллограмм входных каналов.

- Обеспечить фиксированное окно записи:

  - предыстория (pretrigger) — T_PRETRIG мс до события;

  - основное окно — T_RECORD_MAIN мс;

  - постистория (posttrigger) — T_POSTTRIG мс после события.

- Сохранить массив данных в кольцевом буфере осциллограмм.

- Назначить идентификатор операции и привязку ко времени (TS).

- При запросе из сервисного ПО выдать сохранённую осциллограмму.

- При переполнении буфера — перезаписать самые старые данные.

4. Термины и сокращения

- Осциллограмма — запись мгновенных значений токов за фиксированный интервал времени.

- Pretrigger — участок осциллограммы до события.

- Posttrigger — участок осциллограммы после события.

- Buffer — кольцевой массив для хранения последних N осциллограмм.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I_COIL_CLOSE / TRIP | float[] | А | Датчики тока | Осциллограммы катушек |
| I_PHASE_A/B/C | float[] | А | ТТ | Осциллограммы фазных токов |
| LS_ON / LS_OFF | bool | — | КВ | Положение выключателя |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штамп события |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| osc_data | массив | — | Данные осциллограммы |
| op_id | uint32 | — | Номер операции |
| osc_len | uint32 | мс | Длительность записи |
| buf_state | enum | — | Состояние буфера (OK/FULL) |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_PRETRIG | uint16 | мс | 1–50 | 10 | Инженер |
| T_RECORD_MAIN | uint16 | мс | 10–500 | 200 | Инженер |
| T_POSTTRIG | uint16 | мс | 1–100 | 20 | Инженер |
| N_OSC_BUFFER | uint8 | — | 1–50 | 10 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| OSC_READY | bool | Осциллограмма записана |
| BUF_OVERWRITE | bool | Перезапись старых данных |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- Детект операции (по катушке/КВ).

- Запуск записи осциллограммы (pretrigger + основное окно + posttrigger).

- Сохранение массива в буфер.

- Проверка состояния буфера: если FULL → BUF_OVERWRITE=1.

- Установка OSC_READY=1.

- Формирование статуса.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSC_READY | Осциллография | Операция зафиксирована | INFO | После окончания записи | После выдачи в ПО |
| BUF_OVERWRITE | Память | Буфер заполнен, началась перезапись | WARN | При переполнении | После освобождения памяти |

7. Особенности реализации

- 1 привод: запись токов катушек CLOSE/TRIP.

- 3 привода: запись токов катушек + фазных токов (A/B/C).

- Объём памяти ограничен — хранится только N последних осциллограмм.

- Осциллограммы доступны только через сервисное ПО, в формате CSV/Excel.

8. Нефункциональные требования

- Частота дискретизации: ≥ 5 кГц.

- Время записи: 10–500 мс (задаётся уставкой).

- Буфер хранит не менее N_OSC_BUFFER осциллограмм.

- Передача данных по сервисному интерфейсу ≤ 1 с на осциллограмму.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буфер пуст | OSC_READY=0 | Нет данных |
| 2 | Буфер заполнен | Перезапись старых данных | BUF_OVERWRITE=1 |
| 3 | Неверные уставки (T_RECORD_MAIN=0) | Проверка входных параметров | ALARM конфигурации |
| 4 | Отсутствует сигнал катушки | Операция фиксируется по КВ | Осциллограмма частичная |
| 5 | Ошибка тайм-базы | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |
| 6 | Слишком низкая нагрузка | I < I_MIN_LOAD | Запись только катушек |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Осциллография».

- Список последних N осциллограмм: дата/время, тип операции, длительность.

- Кнопка «Экспорт» → файл CSV/Excel.

- Цветовая индикация состояния буфера:

  - зелёный = есть данные;

  - жёлтый = перезапись;

  - серый = нет данных.

- Настройка уставок T_PRETRIG, T_RECORD_MAIN, T_POSTTRIG.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | Операция ВКЛ/ОТКЛ | Записана осциллограмма |
| 2 | Буфер заполнен | N осциллограмм > N_OSC_BUFFER | BUF_OVERWRITE=1 |
| 3 | Экспорт в ПО | Запрос через сервисное ПО | Осциллограмма выгружена |
| 4 | Нет сигнала катушки | Анализ только по КВ | Осциллограмма неполная |
| 5 | Холостое отключение | I < I_MIN_LOAD | Запись только катушек |
| 6 | Ошибка времени | TS рассинхрон >1 мс | ALARM |
| 7 | Несколько операций подряд | Записаны последовательные осциллограммы | Все сохранены |
| 8 | Ручная очистка буфера | Инженерная команда | Память очищена |
| 9 | Неверные уставки | T_RECORD_MAIN=0 | ALARM |
| 10 | Экспорт большого массива | 500 мс × 5 каналов | Передача <1 с |

Дополнение.
 Обработка pretrigger/posttrigger осуществляется следующим образом:
 – Pretrigger сохраняет N отсчётов до события;
 – Posttrigger фиксирует N отсчётов после события;
 – общее окно формируется как Pretrigger + Main + Posttrigger.

Неверные уставки (например, T_RECORD_MAIN = 0) приводят к событию ALARM конфигурации.

Тест-кейсы дополнены:
 – ошибка экспорта файла (повреждённые данные) → ALARM;
 – сбой дискретизации (Fs < 5 кГц) → ALARM.

В нефункциональных требованиях необходимо уточнить: частота дискретизации фиксированная или конфигурируемая (решает инженер).

12. Открытые вопросы

- Сколько осциллограмм необходимо хранить минимум (10 или 20)?

- Нужно ли сжимать данные для уменьшения объёма памяти?

- Следует ли хранить «снимки» вместе с параметрами события (EVT_*)?

Функция 9. Прогнозирование износа по трендам (электрика)

1. Назначение функции

Функция предназначена для анализа динамики изменений электрических параметров выключателя во времени и выявления тенденций, указывающих на износ или приближающийся отказ.

Задачи:

- накапливать историю ключевых электрических параметров;

- строить тренды по ∑I²t, dI/dt, параметрам катушек (pickup, hold, I²t);

- сравнивать тренды с уставками и выявлять устойчивые отклонения;

- прогнозировать приближение к критическим состояниям и заранее формировать предупреждения.

2. Входные данные

- Значения параметров из функций:

  - «Диагностика катушек» (pickup, hold, I²t, N_repickup, симметрия);

  - «Скорость нарастания тока» (dI/dt);

  - «Электрический ресурс» (E_resource_used, ∑I²t).

- Тайм-штампы (TS) всех операций.

3. Логика работы

- При каждой операции сохранить значения диагностируемых параметров в трендовую базу.

- Для каждого параметра вести скользящее окно последних N значений (N_TREND).

- Рассчитать трендовые показатели:

  - линейный наклон (slope);

  - дисперсию;

  - относительное изменение к исходному значению.

- Сравнить тренды с уставками:

  - если скорость изменения > TREND_WARN — установить WARN;

  - если скорость изменения > TREND_ALARM — установить ALARM.

- Сформировать прогноз времени до отказа (TTF, time-to-failure) по экстраполяции.

- Передать прогноз и статусы в интерфейс.

4. Термины и сокращения

- Trend — последовательность значений параметра во времени.

- Slope — скорость изменения параметра (наклон тренда).

- TTF (time-to-failure) — прогноз времени до выхода параметра за уставку.

- N_TREND — количество операций в окне анализа.

5. Описание переменных

Входные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pickup_time | float | мс | Функция катушек | Время pickup |
| Hold_current | float | А | Функция катушек | Средний ток hold |
| I2t | float | А²с | Функция катушек | Интеграл квадрата тока |
| dI_dt_max | float | А/мс | Функция dI/dt | Скорость нарастания тока |
| E_resource_used | float | % | Функция ресурса | % израсходованного ресурса |
| TS | uint64 | мкс | Таймер | Тайм-штампы |

Расчётные переменные

| Имя | Тип | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| slope | float | ед./оп | Наклон тренда |
| variance | float | % | Дисперсия параметра |
| delta_rel | float | % | Относительное изменение |
| TTF | uint32 | операции | Прогноз времени до отказа |

Уставки

| Имя | Тип | Ед. | Диапазон | По умолчанию | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N_TREND | uint16 | операции | 10–100 | 20 | Инженер |
| TREND_WARN | float | % | 1–50 | 10 | Инженер |
| TREND_ALARM | float | % | 5–100 | 20 | Инженер |
| TTF_MIN | uint16 | операции | 1–50 | 5 | Инженер |

Выходные переменные

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| EVT_TREND_WARN | bool | Параметр изменяется быстрее нормы |
| EVT_TREND_ALARM | bool | Параметр близок к пределу |
| TTF | uint32 | Прогноз до отказа |
| UI_STATUS | enum | Итоговый статус (Норма/WARN/ALARM) |

6. Диагностика и классификация отказов

Pipeline

- При операции сохранить параметры в массив трендов.

- Обновить окно анализа (N_TREND).

- Рассчитать slope, variance, delta_rel.

- Сравнить с TREND_WARN и TREND_ALARM.

- Вычислить TTF (экстраполяция до ALARM).

- Установить события EVT_*.

- Передать в интерфейс.

Таблица событий

| Код | Категория | Условие | Важность | Установка | Очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TREND_WARN | Тренд | delta_rel > TREND_WARN | WARN | При фиксации | При стабилизации |
| TREND_ALARM | Тренд | delta_rel > TREND_ALARM | ALARM | При фиксации | Только при ручном сбросе |

7. Особенности реализации

- 1 привод: тренды считаются по общим параметрам.

- 3 привода: анализ по фазам, итог = WORST.

- Данные сохраняются только в пределах N_TREND (старые стираются).

- TTF рассчитывается по линейной аппроксимации.

8. Нефункциональные требования

- Время обработки ≤ 100 мс.

- Погрешность прогноза ≤ 10%.

- Накопленные данные должны сохраняться при перезапуске.

9. Краевые случаи

| № | Условие | Шаги алгоритма | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N операций < N_TREND | Недостаточно данных | Статус «недоступно» |
| 2 | Рост параметра > TREND_WARN | Вычисление delta_rel | EVT_TREND_WARN |
| 3 | Рост параметра > TREND_ALARM | Вычисление delta_rel | EVT_TREND_ALARM |
| 4 | Падение параметра | delta_rel отрицательный | Норма |
| 5 | Высокая дисперсия | variance > допустимой | WARN |
| 6 | Рассинхронизация TS | Ошибка времени >1 мс | ALARM |
| 7 | Нет новых операций | Тренд не обновляется | UI_STATUS=Стабильно |

10. Интерфейс сервисного ПО

- Экран «Прогноз износа (электрика)».

- Графики трендов по параметрам (pickup, I²t, dI/dt).

- Отображение TTF (прогноз до отказа).

- Цветовая индикация:

  - зелёный = норма,

  - жёлтый = тренд WARN,

  - красный = тренд ALARM.

- Возможность экспорта данных в CSV/Excel.

11. Критерии приёмки и тест-кейсы

| № | Сценарий | Условие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма | delta_rel в пределах нормы | UI_STATUS=Норма |
| 2 | Устойчивый рост | delta_rel > TREND_WARN | EVT_TREND_WARN |
| 3 | Критический рост | delta_rel > TREND_ALARM | EVT_TREND_ALARM |
| 4 | Высокая дисперсия | variance > допустимой | WARN |
| 5 | Недостаточно данных | N<N_TREND | Статус «недоступно» |
| 6 | TTF < TTF_MIN | Прогноз до отказа слишком мал | ALARM |
| 7 | Рассинхронизация TS | Ошибка времени | ALARM |
| 8 | Стабилизация параметра | delta_rel снижается | Очистка WARN |
| 9 | 3P, одна фаза деградирует | WORST=ALARM | Итог ALARM |
| 10 | Перезапуск устройства | Данные сохраняются | Продолжение анализа |

Дополнение.
 Расчёт наклона тренда выполняется по формуле:
 slope = ΔY / ΔN, где ΔY – изменение параметра, ΔN – количество операций.

TREND_WARN сбрасывается автоматически при стабилизации параметра.
 TREND_ALARM снимается только вручную.

Тест-кейсы дополнены:
 – отрицательный тренд (параметр улучшается) → WARN очищается;
 – отсутствие новых данных более N операций → статус «недоступно».

Открытые вопросы:
 – «Хранить историю трендов по операциям или по времени?»
 – «Нужна ли интеграция с функцией механического ресурса для общего прогноза?»

12. Открытые вопросы

- Нужно ли хранить историю трендов (в виде графиков) за всё время эксплуатации или только окно N_TREND?

- Следует ли выделять тренды по каждому параметру (pickup, I²t, dI/dt) отдельно или формировать общий интегральный показатель?

- Требуется ли поддержка прогноза в терминах календарного времени (дней/месяцев), а не операций?