i

Модуль дискретных входов

LDI1118

Руководство по эксплуатации

i

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

- Общая информация

Устройство LDI1118 - это модуль дискретных входов из линейки продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основные функции устройства - измерение дискретных сигналов 0 ... 24В.

Модуль питается и связывается с процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину RS485. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

- 16 дискретных входов

- До 1000 м от мастер сети

- Скорость измерения 100 000 изм/c

- Технические характеристики

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Выходные параметры | 16 дискретных входов 0 ... 24 В |
| Индикаторы состояния | Статус входа, состояние модуля, состояние питания |
| Диагностика |  |
| Модуля | Да, светодиодный индикатор |
| Входов | Да, светодиодный индикатор |
| Потребление питания |  |
| На шине X2X | 0.5 Вт |
| Дискретные входы |  |
| Тип входа | Вход с общим нулем |
| Максимальное напряжение на входе | 30 В пост. тока |
| Время замера | 100 мкс |
| Формат выхода | Int |
| Изоляция между входами | 500 В |
| Условия эксплуатации |  |
| Положение |  |
| Горизонтальное | Да |
| Вертикальное | Да |
| Уровень | IP 20 |
| Температура окружающей среды |  |
| Эксплуатация | -25 to 50°C |
| Хранение | -40 to 85°C |
| Габаритные размеры |  |
| Высота/ширина/глубина | 118мм / 45 мм / 126 мм |

Таблица 1. Технические характеристики

- Индикаторы статуса

|  | Индикатор | Цвет | Состояниние | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC | Зеленый | выкл. | Нет питания |
|  |  |  | вкл. | Питание в порядке |
|  |  |  | миг. 500ms | Ошибка модуля |
|  | X2X | Зеленый | выкл. | Ошибка |
|  |  |  | вкл. | В рабочем режиме |
|  |  |  | миг. 500ms | Ожидание запуска шины X2X |
|  | 1..16 Дискретный режим | Зеленый | вкл. | На входе логическая 1 |
|  |  |  | выкл. | На входе логический 0 |

Таблица 2. Индикаторы состояний

- Конфигурирование

Конфигурирование модуля производится в программе IGAS LDI TOOLBOX.

- Обновление ПО

Обновление внутреннего программного обеспечения модуля осуществляется по шине RS485 с помощью сервисного USB порта B типа.

- Интерфейс RS485

RS485 интерфейс предназначен для подключения и обмена данными с модулем расширения LDI. Скорость шины до 256 бод. RS485 работает в режиме slave (ведомый). Максимальная длина шины 1000 м. При увеличении длины шины для устойчивости связи необходимо снижать скорость обмена. Связь адресная, каждый модуль должен иметь  свой уникальный адрес в сети. Максимальное количество модулей на одной шине 128. Скорость передачи данных выбирается исходя из устойчивости связи.

| Интерфейс | Пин | Значение |
| --- | --- | --- |
| X2X | 1 | GND |
|  | 2 | +24В |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | A- |
|  | 5 | A+ |

Таблица 3. Распиновка X2X

- Пример подключения внешних цепей

Рисунок 1. Пример подключения внешних цепей

- Схема входа

Рисунок 2. Входная блок схема модуля

+A

-A

LDI

LDI

LCP

Рисунок 3. Х2Х сеть модулей

- Описание регистров

Модуль аналоговых входов LDI1118 работает в качестве slave-устройства Modbus-RTU и обеспечивает передачу измеренных аналоговых сигналов по последовательной шине RS485.

Обмен данными выполняется в соответствии со стандартной спецификацией Modbus, где опрос значений осуществляется через коды функции 0x03 Read Holding Registers (опрос значений).

Каждый канал модуля соответствует отдельному входному регистру, содержащему текущее измеренное значение в цифровом виде, масштабированное в зависимости от выбранного диапазона (0–10 В, 4–20 мА и т.д.).

Обновление регистров происходит циклически, со скоростью приблизительно 5 мс. Скорость обновлений не зависит от частоты обращений к модулю по шине RS485.

Все передаваемые значения соответствуют формату Modbus Big-Endian (MSB first).

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Адрес | 1 | Задается пользователем |
| Скорость | 9600 бод | Задается пользователем |
| Четность | Нет |  |
| Стоп бит | 1 |  |
| Длина | 8 бит |  |
| Двухпроводная схема |  |  |

Таблица 4. Значения параметров

- Минимальное время цикла опроса модуля

Минимальное время цикла опроса модуля LDI определяется скоростью обмена по шине Modbus-RTU (X2X).

При стандартной конфигурации модуля на скорости 9600  время одного цикла опроса не превышает 50 мс. При увеличении скорости обмена время цикла сокращается пропорционально.

- Минимальное время обновления дискретных измерений

Обновление данных в регистрах модуля LDI осуществляется со скоростью 100 мкс, что обеспечивает получение актуальных измеренных значений для каждого канала в каждом цикле Modbus-опроса.

- Таблица регистров

| Регистр | Тип | Доступ | PIN / Service | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | uint16 | R | - | Состояние дискретных входов, битовая маска 16 бит |
| 39 | int16 | R | - | Серийный номер устройства |
| 40 | int16 | R | - | Версия прошивки |
| 100 | uint8 | R/W | - | Адрес Modbus-устройства |
| 591 | uint16 | R/W | - | Серийный номер |
| 594 | - | CMD | - | Перезагрузка устройства при записи 1 в регистр |
| 900 | - | CMD | - | Переход в загрузчик для обновления внутреннего ПО |
| 1000 | uint16 | R | - | Серийный номер модуля (4149) |
| 1001 | uint16 | R | - | ID модуля (1118) |
| Прочие | int16 | R | - | Возврат -1 (недопустимый/неиспользуемый регистр) |

Таблица 5. Таблица регистров

141190, Московская обл., г. Фрязино Заводской проезд, д.2.

нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: hello@levinphotonics.com www.levinphotonics.com

© IGAS PN0007

Издание 1 2020