Техническое задание № ___

На создание интеллектуального объекта: шкаф контроля загазованности IGAS PNX

Дата подписания: «___» ____________ 2026 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

Настоящий документ является основной частью технического задания.

Перечень передаваемых материалов, форматы файлов, состав исходных кодов, состав программного обеспечения и состав документации указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

1. Описание создаваемого Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX.

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX должен представлять собой стационарное автоматическое изделие, предназначенное для непрерывного мониторинга сигналов от удаленных датчиков и формирования управляющих воздействий на внешние исполнительные устройства.

Объект должен включать шкаф автоматики, встроенное программное обеспечение контроллера, проект панели оператора, программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio, эксплуатационную документацию и иные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Шкаф должен быть построен на базе программируемого контроллера Lorentz и периферийных модулей ввода-вывода. Состав модулей, количество каналов, состав входных и выходных сигналов, состав интерфейсов связи и состав исполнительных устройств должны определяться конфигурацией конкретного исполнения шкафа и документацией, передаваемой в составе результата работ.

Шкаф должен обеспечивать подключение удаленных датчиков и периферийных устройств через цифровые интерфейсы, аналоговые входы и дискретные входы в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией и конфигурацией изделия.

Шкаф должен обеспечивать управление внешними устройствами сигнализации, исполнительными механизмами и цепями блокировок через релейные и иные выходные каналы, предусмотренные документацией конкретного исполнения.

На дверной панели шкафа должна быть предусмотрена сенсорная панель оператора с графическим интерфейсом для отображения состояния системы, активных событий, журнала событий, параметров настройки и диагностической информации.

Настройка, диагностика и конфигурирование шкафа должны выполняться с использованием программного обеспечения IGAS Automation Studio и встроенных средств панели оператора в объеме, предусмотренном эксплуатационной и сервисной документацией.

2. Практическое назначение Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX предназначен для непрерывного мониторинга сигналов с удаленных датчиков с целью предупреждения о потенциально опасных или вредных ситуациях.

Шкаф должен применяться в системах контроля загазованности, технологической сигнализации, аварийного оповещения, управления исполнительными устройствами и передачи информации в диспетчерские системы, SCADA или иные внешние системы верхнего уровня.

Шкаф IGAS PNX в рамках настоящего ТЗ рассматривается как шкаф контроля загазованности и технологической сигнализации. Основной сценарий применения шкафа — подключение поддерживаемых газоанализаторов RS-485, датчиков с выходом 4–20 мА, дискретных сигналов и управление релейными выходами по заданным предупредительным, аварийным и диагностическим условиям.

Шкаф должен обеспечивать прием и обработку сигналов от поддерживаемых газоанализаторов RS-485, датчиков с унифицированным аналоговым выходом 4–20 мА, дискретных устройств, извещателей и иных периферийных устройств в объеме, предусмотренном конфигурацией конкретного исполнения шкафа, встроенным программным обеспечением контроллера, проектом панели оператора и эксплуатационной документацией.

Шкаф должен обеспечивать формирование предупредительных, аварийных и диагностических сигналов, регистрацию событий, отображение состояния системы на панели оператора и передачу информации по цифровым протоколам связи.

3. Характеристики Объекта

3.1. Основные технические характеристики шкафа

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | металлический шкаф с дверной панелью и внутренним монтажом на DIN-рейке |
| Габаритные размеры и масса | в соответствии с документацией конкретного исполнения |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Способ установки | настенный монтаж или установка на твердую вертикальную поверхность |
| Ввод кабелей | через нижнюю часть шкафа |
| Входное напряжение питания | ~100...240 В |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц ± 6 % |
| Внутреннее напряжение питания | 24 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | в зависимости от конфигурации |
| Наличие резервирования питания | допускается применение двух вводов питания с автоматическим выбором |
| Резервная батарея | в соответствии с конфигурацией шкафа |
| Панель оператора | цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Индикация состояния | светодиодные индикаторы состояния системы |
| Служебный интерфейс | USB для настройки и диагностики |
| Внешние цифровые интерфейсы | RS-485, Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы обмена | Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-104; NTP - в соответствии с конфигурацией |
| Носитель конфигурации и журнала событий | microSD-карта в составе контроллера / внутренняя flash Cortex. |

3.2. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | в соответствии с документацией конкретного исполнения шкафа |
| Температура внутри шкафа при эксплуатации | не ниже -20 °C |
| Относительная влажность внутри шкафа | без конденсации |
| Степень защиты оболочки | IP65 |

3.3. Условия хранения

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Хранение с батарейными источниками питания | от -25 °C до +60 °C; от 5 % до 95 % RH, без конденсации |
| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +25 °C | до 1 года |
| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +45 °C | до 3 месяцев |
| Хранение без батарейных источников питания при температуре от -20 °C до +60 °C | до 1 месяца |

3.4. Состав и функциональные характеристики

Шкаф должен содержать программируемый контроллер, источник питания, защитные автоматические выключатели, клеммные зажимы, модули ввода-вывода, релейные модули, панель оператора, элементы коммутации и иные компоненты, предусмотренные конструкторской документацией конкретного исполнения.

Шкаф должен обеспечивать:

- прием сигналов от удаленных датчиков и периферийных устройств;

- обработку аналоговых, дискретных и цифровых сигналов;

- контроль предупредительных и аварийных уровней;

- контроль неисправностей датчиков и модулей;

- управление релейными выходами;

- управление внешними устройствами сигнализации и исполнительными устройствами;

- ведение журнала событий;

- отображение текущего состояния системы на панели оператора;

- отображение активных, завершенных и зафиксированных событий;

- передачу данных во внешние системы по поддерживаемым протоколам связи;

- настройку параметров системы через программное обеспечение конфигурирования и встроенные средства панели оператора.

Шкаф должен обеспечивать подключение датчиков с аналоговым выходом 4–20 мА через модули аналоговых входов LAI. Для каждого канала LAI должна предусматриваться настройка подключенного датчика из перечня поддерживаемых устройств, диапазона измерения, единиц измерения, предупредительных и аварийных уставок, а также реакций релейных выходов на события по данному каналу.

Шкаф должен обеспечивать подключение дискретных сигналов через модули дискретных входов LDI. Для каждого входа LDI должна предусматриваться настройка назначения входа и привязка входа к одному или нескольким релейным выходам в соответствии с конфигурацией шкафа.

Шкаф должен обеспечивать настройку релейных выходов и релейных матриц. Для каждого релейного выхода должна предусматриваться возможность настройки реакции на предупредительные события, аварийные события, неисправности датчиков, обрыв связи, системные неисправности и иные события, предусмотренные конфигурацией конкретного исполнения.

В системе должны быть предусмотрены права доступа пользователей к настройкам, сервисным функциям и журналу событий в объеме, установленном эксплуатационной документацией.

3.5. Контроллер и интерфейсы

В составе шкафа должен быть предусмотрен программируемый контроллер Lorentz с поддержкой подключения периферийных модулей, цифровых интерфейсов и носителя конфигурации.

Контроллер должен обеспечивать:

- подключение модулей ввода-вывода по внутренней шине;

- подключение внешних устройств по четырем портам RS-485 для периферии;

- подключение к внешним системам через Ethernet;

- служебное подключение через USB;

- хранение конфигурации и журнала событий на microSD-карте;

- выполнение логики контроля, сигнализации, диагностики и управления;

- передачу данных в панель оператора и внешние системы.

Штатное количество подключаемых устройств по RS-485 должно составлять до 64 устройств на каждый порт RS-485, если это предусмотрено адресацией, протоколом обмена, параметрами конкретных устройств и конфигурацией шкафа.

Для конфигурации шкафа IGAS PNX в рамках настоящего ТЗ поддерживается подключение и отображение на панели оператора до 30 датчиков и периферийных устройств, распределенных по портам RS-485, модулям LAI и модулям LDI в соответствии с конфигурацией конкретного исполнения. Указанное ограничение относится к штатному операторскому интерфейсу панели и конфигурации шкафа контроля загазованности.

Передача расширенного набора сигналов, диагностических параметров или технологических данных может выполняться во внешние системы верхнего уровня по протоколам Modbus TCP, IEC 60870-5-104 или иным поддерживаемым протоколам в объеме, предусмотренном конфигурацией конкретного исполнения шкафа и передаваемой документацией.

Количество модулей, каналов, клиентов Ethernet и подключаемых устройств должно определяться конфигурацией шкафа и документацией конкретного исполнения.

4. Описание этапов разработки

Описание этапов разработки устанавливается и определяется в следующем порядке:

4.1. Анализ требований и концептуальное проектирование

- Сбор и анализ требований к шкафу контроля загазованности PNX.

- Определение состава шкафа, состава контроллера, состава модулей ввода-вывода, состава интерфейсов, состава панели оператора, состава исполнительных устройств и состава программного обеспечения.

- Создание концептуального описания шкафа, включая функциональную схему, состав сигналов, состав внешних интерфейсов и возможные варианты исполнения.

- Согласование требований с Заказчиком.

4.2. Эскизное проектирование

- Разработка структурной схемы шкафа.

- Разработка предварительного состава оборудования и модулей.

- Определение состава входных и выходных сигналов.

- Определение состава внешних интерфейсов связи.

- Определение принципов конфигурирования шкафа и панели оператора.

- Создание предварительных схем, чертежей, компоновочных решений и описаний логики работы.

- Согласование эскизного проекта с Заказчиком.

4.3. Разработка рабочего проекта

- Разработка электрических схем шкафа.

- Разработка схем подключения внешних устройств.

- Разработка проекта панели оператора.

- Разработка встроенного программного обеспечения контроллера.

- Разработка конфигурационных файлов и структуры проекта шкафа.

- Разработка программного обеспечения конфигурирования IGAS Automation Studio в объеме, предусмотренном настоящим ТЗ.

- Разработка эксплуатационной и сервисной документации.

- Создание документов ОТК для проверки сборки, настройки и тестирования шкафа.

4.4. Сборка и проверка работоспособности

- Сборка шкафа контроля загазованности PNX.

- Загрузка встроенного программного обеспечения, проекта панели оператора и конфигурационных файлов.

- Первичное тестирование шкафа согласно документам ОТК.

- Проверка работы интерфейсов связи, входных и выходных сигналов, панели оператора, журнала событий и диагностических функций.

- Подготовка отчетности по результатам проверки.

4.5. Подготовка и передача документации и программного обеспечения

Вся передаваемая в рамках разработки документация, исходные материалы, проекты, программное обеспечение и конфигурационные файлы должны соответствовать перечню, указанному в Приложении № 1.

5. Выбор технологий реализации

Технологии программирования, алгоритмы работы шкафа, состав встроенного программного обеспечения, состав программного обеспечения панели оператора, состав программного обеспечения конфигурирования и перечень передаваемых материалов определяются и указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

В составе создаваемого Объекта должны быть предусмотрены:

- встроенное программное обеспечение контроллера шкафа IGAS PNX;

- проект панели оператора;

- программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio;

- конфигурационные файлы шкафа;

- эксплуатационная и сервисная документация.

Программное обеспечение конфигурирования IGAS Automation Studio должно обеспечивать открытие, создание, редактирование, проверку и выгрузку комплекта конфигурационных файлов шкафа IGAS PNX в формате, используемом встроенным программным обеспечением контроллера и эксплуатационной документацией.

Комплект конфигурационных файлов является рабочим проектом шкафа IGAS PNX. IGAS Automation Studio должна обеспечивать возможность открытия ранее сформированного комплекта конфигурационных файлов, включая комплект, параметры которого могли быть изменены через панель оператора или иные предусмотренные средства настройки, с последующим редактированием и повторной выгрузкой.

Структура конфигурационных файлов должна обеспечивать настройку состава шкафа, параметров подключенных модулей, каналов ввода-вывода, параметров связи, уставок сигнализации, логики релейных выходов, релейных матриц и параметров обмена с внешними системами.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать настройку:

- контроллера LCP Lorentz;

- сетевых параметров Ethernet;

- параметров портов RS-485;

- параметров протоколов Modbus TCP и IEC 60870-5-104;

- панели оператора HMI в объеме, предусмотренном проектом панели;

- поддерживаемых газоанализаторов и иных датчиков, подключаемых по RS-485;

- датчиков с выходом 4–20 мА, подключаемых через модули LAI;

- дискретных входных сигналов, подключаемых через модули LDI;

- релейных выходов и релейных матриц;

- предупредительных и аварийных уставок;

- реакций релейных выходов на предупреждения, аварии, неисправности, обрыв связи, системные неисправности и иные предусмотренные события.

Программное обеспечение конфигурирования должно обеспечивать визуальное представление проекта в виде иерархической структуры шкафа, контроллера, интерфейсов связи, портов RS-485, модулей ввода-вывода, подключенных датчиков, релейных выходов и параметров обмена с внешними системами.

Перечень поддерживаемых типов приборов определяется встроенным программным обеспечением контроллера, проектом панели оператора и служебной базой устройств IGAS Automation Studio. Служебная база устройств используется студией для отображения наименований, производителей, типов газа, единиц измерения, допустимых параметров, шаблонов настройки и иных сведений, необходимых для конфигурирования поддерживаемых приборов.

При добавлении нового типа прибора его описание должно быть внесено в служебную базу устройств IGAS Automation Studio и в состав встроенного программного обеспечения контроллера. При необходимости соответствующие сведения также должны быть внесены в проект панели оператора и таблицы обмена с внешними системами. Порядок добавления поддерживаемых типов приборов должен быть описан в передаваемой документации.

IGAS Automation Studio использует служебную базу устройств и справочников для отображения поддерживаемых приборов, производителей, типов газа, единиц измерения, допустимых параметров, шаблонов настройки и иных сведений. Служебная база устройств может храниться в формате  или ином формате, применяемом в составе передаваемой версии IGAS Automation Studio. Служебная база устройств не является рабочим проектом шкафа и не заменяет комплект конфигурационных файлов контроллера.

Результатом работы IGAS Automation Studio является комплект конфигурационных файлов шкафа IGAS PNX в формате, поддерживаемом встроенным программным обеспечением контроллера, а также сопроводительные материалы, формируемые на основании конфигурации: таблицы сигналов Modbus TCP и IEC 60870-5-104, состав оборудования, таблицы подключения датчиков и модулей, таблицы релейных реакций и иные документы в объеме, предусмотренном настоящим ТЗ и Приложением № 1.

6. Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов на каждый продукт, передаваемый в составе Объекта.

Все консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах этих часов.

Превышение лимита оплачивается отдельно.

7. Порядок использования объекта

Порядок использования Объекта определяется в следующем порядке:

Объект шкаф контроля загазованности IGAS PNX используется в производстве Заказчика в полном объеме.

8. Условия использования Объекта

Шкаф контроля загазованности IGAS PNX после передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует полностью в своих коммерческих интересах.

9. Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права применять и реализовывать Объект шкаф контроля загазованности IGAS PNX на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, а также упоминать его в рекламных целях.

10. Исключительное право

Исключительное право на Объект возникает у Заказчика.

11. Регистрация права

Необходимость регистрации исключительного права на Объект в ходе выполнения настоящего Договора не предусматривается.

В случае необходимости регистрации исключительного права на Объект с заявлением о регистрации права обращается только Заказчик.

Право на результат после государственной регистрации возникает у Заказчика.

12. Ограничения доступа к материалам

Технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к объекту, результату, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем, пароли, условия и порядок доступа не применяются.

13. Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых сведений указывается в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

14. Способ передачи материалов

Материальный носитель, на котором передается результат, — USB Flash носитель и дублирование через защищенное облачное хранилище, указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

15. Сроки передачи

Срок подготовки и передачи Объекта не позднее __________________.

16. Условия передачи

Отчетная документация Акт приема-передачи Объекта подписывается Сторонами после полной передачи материалов, указанных в Приложении № 1, в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов, указанных в п. 13 и п. 14, при отсутствии замечаний к результату.

Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика, относящиеся к несоответствию результата условиям ТЗ.

Замечания, не связанные с нарушением ТЗ или предполагающие изменение или расширение результата, оформляются как дополнительные работы и оплачиваются по отдельному соглашению.

17. Вознаграждение и порядок оплаты

Вознаграждение Исполнителя составляет ________________, НДС не облагается.

Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема передачи материалов согласно Приложению № 1 и счета на оплату;

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, оплачивается после подписания Акта приема-передачи объекта не позднее ____________.

Подписи Сторон:

| Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс» ____________________ | Исполнитель: ИП Морозова А. ____________________ Морозова А. |
| --- | --- |