i

Модуль релейных выходов LDO1128

Руководство по эксплуатации

i

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

© IGAS PN0007

Издание 3 2020

- Общая информация

Устройство LDO1128 – это модуль релейных выходов из линейки продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основная функция устройства - коммутация внешних устройств с помощью выходных реле.

Модуль питается и связывается с процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину RS485.  Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

- 8 цифровых выходов

- В каждом реле есть нормально замкнутая и нормально разомкнутая группы контактов

- Управление нагрузкой 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока

- Коммутируемый ток 2 А

- 8 нормально разомкнутых/замкнутых контактов

- До 1000 м от мастер сети

2.Технические характеристики

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Выходные параметры | 8 релейных выходов, трехпроводное подключение |
| Индикаторы состояния | Статус выхода, состояние модуля, состояние питания |
| Диагностика |  |
| Модуля | Да, светодиодный индикатор |
| Outputs | Да, светодиодный индикатор |
| Потребление питания |  |
| На шине X2X | до 2W |
| Цифровые выходы |  |
| Конфигурация реле | Выходы изолированы. Нормально открытые и закрытые контакты. |
| Коммутируемое напряжение | 30 В пост. тока / 250 В перем. тока |
| Максимальное напряжение на контактах | 264 В перем. тока |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 50 В пост. тока 264 В перем. тока |
| Частота | пост. ток или 45 to 63 Гц |
| Коммутируемый ток | 2 A - 30 В пост. ток / 2 A - 250 В перем. ток |
| Максимальный ток на модуль | 16 A - 30 В пост ток / 16 A at 250 В перем. ток |
| Коммутируемое напряжение на модуль | 50 В пост. тока 264 В перем. тока |
| Сопротивление контактов | макс 100 мΩ |
| Задержка включения/выключения |  |
| 0 → 1 | ≤10 мс |
| 1 → 0 | ≤10 мс |
| Изоляция |  |
| Выход - X2X | до 2300 В переменного напряжения |
| Выход - Выход | до 750 В переменного напряжения |
| Ресурс |  |
| Электрический | не менее 500 000 коммутаций (при 2 A / 240 В) |
| Механический | до 5 000 000 коммутаций |
| Условия эксплуатации |  |
| Положение |  |
| Горизонтальное | Да |
| Вертикальное | Да |
| Уровень | IP 20 |
| Температура окружающей среды |  |
| Эксплуатация | -25 to 50°C |
| Хранение | -40 to 85°C |
| Габаритные размеры |  |
| Высота/ширина/глубина | 118мм / 45 мм / 126 мм |

Таблица 1. Технические характеристики

- Индикаторы статуса

| Figure | LED | Color | Status | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC | Зеленый | Выкл | Нет питания |
|  |  |  | Вкл | Питание в норме |
|  | X2X | Зеленый | Выкл | Ошибка |
|  |  |  | Вкл | В работе |
|  |  |  | мигает | Ожидание сети X2X |
|  | 1 - 8 | Зеленый | Выкл | Реле - выкл. |
|  |  |  | Вкл | Реле - вкл. |

Таблица 2. Индикаторы состояния

- Выходы реле

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

NO 1

COM 1

NC 1

Рисунок 1. LDO1128 выходы реле

- Выходы X2X

GND

+24 В GND A-

A+

GND

+24 В GND A-

A+

Рисунок 2. LDO1128 X2X выходы

- Адрес в сети X2X

Битовый переключатель

1 . 2 . 4 . 8 . 16

Рисунок 3. LDO1128 Битовый переключатель адреса

- Пример подключения

+A

-A

+A

-A

LDO

Рисунок 4. LDO1128 пример подключения

- Выходная схема модуля

COM x

Индикатор статуса

NO x

NC x

команда

Рисунок 5. LDO1128 выходная схема

- Минимальное время цикла опроса модуля

Минимальное время цикла опроса модуля LDO определяется скоростью обмена по шине Modbus-RTU (X2X).

При стандартной конфигурации модуля на скорости 9600  время одного цикла опроса не превышает 50 мс. При увеличении скорости обмена время цикла сокращается пропорционально.

- Описание регистров

Модуль аналоговых входов LAI1118 работает в качестве slave-устройства Modbus-RTU и обеспечивает передачу измеренных аналоговых сигналов по последовательной шине RS485.

Обмен данными выполняется в соответствии со стандартной спецификацией Modbus, где опрос значений осуществляется через коды функции 0x03 Read Holding Registers (опрос значений).

Каждый канал модуля соответствует отдельному входному регистру, содержащему текущее измеренное значение в цифровом виде, масштабированное в зависимости от выбранного диапазона (0–10 В, 4–20 мА и т.д.).

Обновление регистров происходит циклически, со скоростью приблизительно 5 мс. Скорость обновлений не зависит от частоты обращений к модулю по шине RS485.

Все передаваемые значения соответствуют формату Modbus Big-Endian (MSB first).

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Адрес | 1 | Задается пользователем |
| Скорость | 9600 бод |  |
| Четность | Нет |  |
| Стоп бит | 1 |  |
| Длина | 8 бит |  |
| Двухпроводная схема |  |  |

Таблица 3. Значения параметров

- Таблица регистров

| Регистр | Тип | Доступ | PIN / Service | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | uint8 | R/W | - | Уставка / чтение текущего состояния реле, битная маска |
| 1 | uint16 | R | - | Чтение текущего состояния реле, битная маска |
| 3 | uint16 | R | - | Статус блока реле |
| 594 | - | CMD | - | Перезагрузка модуля при записи 1 |
| 900 | - | CMD | - | Переход в загрузчик для обновления внутреннего ПО модуля |
| Прочие | int16 | R | - | Возврат -1 (недопустимый/неиспользуемый регистр) |

Таблица 5. Таблица регистров

141190, Московская обл., г. Фрязино Заводской проезд, д.2.

нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: hello@levinphotonics.com www.levinphotonics.com

© IGAS PN0007

Издание 1 2020